З М І С Т                                                    стор.

1. Характеристика технологічного об’єкта управління……………….

2. Основні технічні рішення з автоматизації…………………………

2.1. Опис схеми автоматизації………………………………………… ……

2.2. Опис принципової електричної схеми……………………………...

2.3. Розробка принципової електричної схеми живлення……………..

3.  Розробка документації щита оператора…………………………….

3.1. Креслення загального виду щита оператора………………………

3.2. Розробка монтажної схеми щита оператора…………………...…..

4. Розробка схеми зовнішніх проводок………………………………….

Висновки…………………………………………………………………..

Література…………………………………………………………………

Додатки (графічні матеріали та специфікації)..…………………………

Схема автоматизації та специфікація до неї ………………………………

Принципова електрична схема та специфікація до неї ………………..

Принципова електрична схема живлення та специфікація до неї …….

Загальний вид щита, надписи у рамках та перелік складових частин щита оператора ………………….……………………………………….

Монтажна схема щита ….……………………………………………….

Схема зовнішніх проводок та перелік монтажних матеріалів і виробів на схемі зовнішніх проводок……………………………………………

- Характеристики технологічного об’єкта управління

В цій роботі розглядаємо процес обжарювання овочів. Об’єктом управління є обжарювальна піч. Основною характеристикою цього процесу є температура олії та температура води.  Підтримання температури олії забезпечується за рахунок подачі пара, підтримання температури забезпечується за рахунок подачі води з водопроводу.

В таблиці 1 представлений перелік основних параметрів процесу:

| Найменування параметра | Умовне Позначення | Діапазон Вимірювання | Допустима похибка | Роль параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура олії | То | 135°C | ±1…..5 С | Забезпечує процес обжарювання |
| Температура води | Тв | 63°C | ±1…..3 С | Забезпечує процес охолодження |

- Основні технічні рішення

Необхідно розробити комплект графічної і текстової документації.

Графічні:

1 – схему автоматизації;

2 – принципову електричну схему контролю й управління;

3 – принципову електричну схему живлення

4 – загальний вид щита оператора;

5 – монтажну схему щита оператора;

6 – схему зовнішних проводок;

Текстові:

– специфікації до всіх графічних документів;

– пояснювальна записка до проекту.

Особливістю принципової електричної схеми контролю й управління, є те, що вона будується як сполучена схема контролю, керування, сигналізації й підключення вхідних і вихідних сигналів до контролера. Щит оператора встановлюється поблизу від печі, у спеціальному операторському пункті (ОП). На внутрішніх площинах щита оператора встановлюють електричні прилади, апаратуру, трансформатори, блоки живлення, а на фасадній   панелі   прилади, що показують, кнопкові станції, ключі вибору режиму й задатчики.

Контролер, що реалізує основні функції контроля та регулювання лінії CPU-313C-2DP фірми "Siеmens", обраний з програмованих моделей, оснащений інтерфейсами МРІ та PROFIBUS.

Всі модулі вводу/виводу серії SIEMENS SIMATIC S7-300 та CPU монтуються на профільній шині Siеmens 122мм, як окрема конструкція в щиті оператора. Вони використовуються для підтримки регламентних значень, передачу даних на робочу станцію на базі IBM PC сумісного комп'ютера, установленого також в ОП. Контролери даної фірми серії SIMATIC S7-300 призначені для організації взаємодії між обчислювальною системою (ПК), що реалізують функції відображення та архівації інформації й датчиками безперервних і дискретних сигналів, а також для видачі керуючих сигналів на виконавчі механізми. СРU та модулі забезпечують виконання наступних основних функцій:

прийом і дешифрацію команд по каналах МРI,  PROFIBUS;

введення й нормалізацію аналогових сигналів (струм, напруга – SM 331-7KF02-0AB0 );

опитування стану дискретних входів та виводи дискретних сигналів, через релейні виходи (SM 323-1BH01-0AB0);

фільтрацію аналогових і дискретних вхідних сигналів;

виводи аналогових сигналів управління (SM 332-5HB01-2AB0).

Взаємодія контролера й комп'ютера (ПК) здійснюється за допомогою  модуля інтерфейсного зв'язку MPI-USB (PC ADAPTER USB A2, USB CABLE 5M INCLUDED MPI KABEL, 0,3M (6GK1571-0BA00-0AA0).

Для керування установкою застосовується IBM PC сумісний комп'ютер на якому встановлена SCADA-система, що призначена для оперативного контролю, сигналізації, реєстрації параметрів. Також є можливість передачі даних на  комп'ютери, що встановлені за межами ОП, за допомогою локальної мережі.

2.1. Опис схеми автоматизації

Схема автоматизації технологічного процесу є основним документом, що визначає функціональну структуру, обсяг автоматизації й що роз'ясняє певні процеси, що протікають у функціональних ланцюгах. Вона складена відповідно до ДСТУ Б.А. 2.4-16:2008 (заміна ГОСТ 21.404 – 85) "Система проектної документації для будівництва. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах". Особливістю розробленої схеми є те, що всі функції системи розподілені між контролером та комп’ютером (ПК). Функції автоматичного регулювання й логіко-програмного керування, виконує комплект контролерів сумісно з ПК, розташованім в операторському пункті. Всі використані датчики обрані з уніфікованим вихідним сигналом струмовим (4...20мА), вихідні аналогові сигнали також  4…20 мА. Розглянемо перелік контурів контролю й керування наведений на схемі автоматизації за позиційними номерами контурів:

1,2,3 - управління електроприводами та контроль стану ЕД М1, М2, М3 транспортера печі, завантажую чого транспортера та витяжного вентилятора;

4 – контроль (адреса лінії зв'язку – 4), стабілізація (адреса лінії зв'язку – 5) температури олії та контроль положення ВМ і РО (адреса лінії зв'язку – 6);

5– контроль (7), стабілізація (8) температури олії та контроль положення ВМ і РО (9);

6 –  контроль витрати олії;

7 –  контроль рівню у ванні;

8 – контроль граничного тиску в паровій магістралі;

9, 10 – управління станом ВМ та РО подачі олії у ванну та воді до каналізації;

В контурі 13  реалізована функції перетворювання інтерфейсів (МРІ – USB). В контурі 11 функції автоматичного пуску та останову лінії. Також реалізована функція передпускової сигналізації в контурі 12.

У контурах керування приводами (1,2,3) встановлені для кожного ланцюга управління на щиті ключі вибору режиму керування ("автомат-дистанція"), кнопки "ПУСК", "СТОП", а також світлосигнальна арматура (світлодіод), що показує стан роботи двигуна; по місцю встановлений пристрій відключення двигуна (кнопка "СТОП").

У додатку A наведена специфікація приладів та засобів, що використані в схемі автоматизації.

2.2 Опис принципової електричної схеми

На принциповій електричній схемі (2 листи в додатку) показані елементи, які виконують строго певну функцію і які не можуть бути розділені на частини. Ця схема дає уявлення за допомогою графічних зображень і позначень про послідовність роботи електричних приладів й елементів для досягнення поставлених функціональних завдань. Схема складена відповідно до вимог Держстандартів  (ГОСТ) :

ДЕРЖСТАНДАРТ 2.701. ЕСКД. Схеми. Види й типи. Загальні вимоги до виконання

ДЕРЖСТАНДАРТ 2.702. ЕСКД. Правила виконання електричних схем;

ДЕРЖСТАНДАРТ 2.709. ЕСКД. Система маркування ланцюгів в електричних схемах.

ДЕРЖСТАНДАРТ 2.710. ЕСКД. Позначення умовні, буквено-цифрові, які вжиті на електричних схемах.

Особливістю принципової електричної схеми контролю й керування, є те, що вона будується як сполучена схема контролю, керування, сигналізації й підключення вхідних і вихідних сигналів до контролера.

При необхідності пуску електродвигуна в дистанційному режимі при включеному 1-SQ, ключ 1-SA переводять у положення 1, після чого натисканням кнопки «Пуск» (замикаючої) 1-SB3 забезпечують подачу живильної напруги (220 В фаза – нейтральний провід) на котушку контактора 1-KM, що замикає головні контакти   1-KM і двигун починає обертатися. Додатковий контакт 1-KM (замикаючий), який шунтує кнопку 1-SB3, також замикається в момент подачі напруги на котушку, що забезпечує так називане «самопідхоплення» роботи електродвигуна і дозволяє операторові відпустити пускову кнопку, через 1-3 секунди після натискання. Факт роботи електродвигуна перевіряється при наявності  світлової сигналізації по зміні світіння індикатора.

Подібне рішення, є захистом від провалля і повторної подачі напруги (захист від  мінімальної напруги), тому що виключає можливість пуску електродвигуна, неконтрольованого оператором.

При необхідності зупинити електродвигун, натискають кнопку «Стоп» (що розмикає) 1-SB2, розташовану на щиті оператора або аналогічну кнопку 1-SB1, розташовану по місцю (поблизу електропривода). При знеструмленні контактора 1-KM, його головні контакти розмикаються, і двигун зупиняється.

При роботі в автоматичному режимі ключ вибору 1-SА переводять у положення 3, при цьому при спрацьовуванні контакту К автоматичного пристрою (реле) котушка 1-KM магнітного пускача  одержує  живлення (220 В), у результаті чого спрацьовують головні контакти пускача і двигун починає обертатися. Зупинка двигуна відбувається при розмиканні контакту К, а також, при необхідності, оператор має можливість самостійно його зупинити використовуючи кнопки «Стоп», як описано вище.

Для полегшення читання таких схем на них приводять діаграму роботи ключа вибору режиму.

Для захисту від перевантаження електропривода по токовому навантаженню у схемі використовуються контакти теплового реле 1-KK.

Контур 2,3  реалізує аналогічні функції пуску та зупинки  для М2,М3.

У контурах (4, 5) управління виконавчими механізмами аналогової  дії, для кожного контуру на щиті встановлені багатофункціональні прилади типу БРУ-7 з КБЗ-24-19. На лицевої панелі корпусу БРУ-7 можна побачити та змінити задане значення параметру   (0 – 100%), переключити режим управління контуру (ручне – автоматичне), побачити на цифровому індикаторі поточне значення регульованої змінної та сигналізацію її граничних відхилень.

Розглянемо дію контуру 4. На кл. 1 датчика температури 4а подається дротом 901 +24 В від джерела живлення. Від датчика температури 4а з уніфікованим перетворювачем сигнал струму (4-20мА) дріт 4-21 подається на БРУ-7 (4б) клема 1, через який від кл.2 дротом 4-22  подається на вхід АІ кл.06 (SM 331)  МПК. Кл. 07, як усі клеми, котрі необхідно підключати до «-24»В, об’єднані з «-« джерела живлення дріт 902.  Вихідний сигнал (4-20мА) (регулювання) з МПК  (АО SM 332) кл. 03 дріт 4-24 подається на БРУ-7 (4б) кл.21, звідки в автоматичному режимі БРУ сигнал з кл.20 подається дротом 4-23 на ВМ Belimo (4в) кл.3. Зворотній сигнал про ступень відкриття РО (АІ) подається з 4в  кл.5 до МПК кл. 08 (SM 331)  дротом 4-25 .

В ручному (дистанційному) режимі сигнал завдання з БРУ-7 (4б) кл. 9 через його замкнеті контакти 19 та 20 подається на ВМ Belimo (4в) кл.4.

Для перетворення струмового сигнала регулювання у сигнал напруги, що керує ВМ Belimo, використано високоточний опір 4R (500 Om), який встановлюється безпосередньо на ВМ, таке рішення дозволяє зняти можливі похібки пов’язані із довжиною лінії.

Живлення усіх датчиків і щитових приладів здійснюється від джерел показаних на схемі електроживлення.

Усі клеми «–» 24В на джерелах живлення, модулях МПК та приладах об’єднані (дрот 902).

Контур 5 працює аналогічно, з датчиком температури 5а, БРУ-7 (5б) та  ВМ Belimo (5в).

На схемі показани контури 6 та 7 вводу відповідно сигналів витрати олії від датчика 6а, перетворювача 6б з використанням джерела живлення G3,що входить до комплекту витратоміру, та рівня в ванні – датчика 7а в МПК (SM 331)  відповідно кл.02 дріт 6-1  та кл.04 дріт 7-1, при з’єднаних із  «-« дріт 902  кл.03 та кл.05.

На схемі ПЕС (л.2) показаний контур 8, який забезпечує сигналізацію граничного (нижнього) тиску гріючої пари завдяки використанню електроконтактного манометра (8а), сигнал з якого надходить до входу 05 DI універсального дискретного модуля DI/DO (SM 323). Ця схема виконана сумісно зі схемою світлової сигналізації на щиті оператора за допомогою світлодіоду 8VD, струм в ланцюзі 8-402 обмежений опіром  8R.

Аналогічно реалізовані схеми для сигналізації стану транспортерів  з ЕД1, ЕД2 та витяжного вентилятора з ЕД3, відповідено у контурах 1,2 та 3. Джерелом сигналу є контакти пускачів 1КМ3 ,…, 3 КМ3, що розмикають.

Крім того, на схемі показана організація вихідних дискретних сигналів від універсального дискретного модуля DI/DO SM 323, що  забезпечує керування приводами транспортерів та вентилятора. За допомогою цього модуля реалiзованi схеми управлiння у автоматичному режимi через проміжні реле (1К, 2К, 3К).

Схема звукової передпускової сигналізації (дзвоник HA) включає ключ 12SA та проміжне реле 12К. Переводом в положення 1 ключа (підключення кл. 3 до кл.4 ) оператор подає звуковий сигнал   у дистанційному режимі, в положенні 2 –віключає його, а в положенні 3 ключа підключення кл.1 до кл.2)  включає автоматичний режим, котрий реалізован за допомогою реле  12 К.

Аналогічно реалізовни контури 9, 10 – управління клапанами за допомогою ключів 9SA та 10SA, з реле 9К, 10К. Положення ключів 1–автоматичний режим, 2 –закрито, 3 – відкрито. Окремо наведена схема управління клапанами (двохпозіційне) 10а, 9а.

За допомогою кнопок 11-SВ1, 11-SВ2 підключених дротами 11-1, 11-2 до клем 06, 07 DI універсального дискретного модуля DI/DO SM 323, ініціюється дія алгоритмів автоматичного пуску та зупинки агрегата в роботу.

На схемі ПЕС відображено також підключення МПК до ПК, через перетворювач інтерфейсів 14 (MPI to USB).

У додатку Б наведена специфікація електроприладів та засобів, що використані в схемі принциповій електричній та сама схема.

2.3. Розробка принципових електричних схем живлення

Схема електрична принципова живлення  розробляється з урахуванням необхідності безперебійного живлення найбільш відповідальних споживачів системи автоматизації електроенергією, зокрема контролера МПК й ПК. Крім того, для живлення ПК, МПК, через джерело безперебійного живлення, доцільно виконати індивідуальну лінію заземлення. Це є вкрай важливим і відповідальним, тому що від цього буде залежати надійна робота програмного забезпечення системи контролю й управління, що реалізована на них. На схемі представлене електроживлення приладів, перетворювачів, ПК і контролера. Уведення живлення здійснюється від розподільного пункту живлення (існуючого силового щита). У системі зроблений вузол для зручності та безпеки виконання ремонтних робіт (розетки з живленням 36 В) та освітлення, які живляться напругою до головного автоматичного вимикача SF1. У щиті передбачена установка вхідного автомата SF1, лампи освітлювальної EL та розетки для електроінструмента (36В). В ланцюгах лампи,  трансформатору  TV (220/36В) установлені вимикачі SА1, SА2  та для TV запобіжники з плавкими вставками FU1, FU2.

Живлення контролера SIMATIC S7-300, CPU313С-2DP здійснюється  за допомогою блока живлення РS 307 (220/24В) від джерела безперебійного живлення G2 (UPS). Живлення датчиків та ВМ   4в,5в, 9а, 10а  розташованих за місцем здійснюється від блоку стабілізованого живлення G1 «ОВЕН» БП60 240-24, який в свою чергу живиться від UPS. Живлення щитових приладів типу БРУ-7 здійснюється   напругою 220 В. Лінія живлення останніх захищена вимикачем SА5 та запобіжником  з плавкою вставкою FU6

Для запобігання з’єднання лінії індивідуального  заземлення із заземленням корпусів електрообладнання необхідно забезпечити ізолювання корпуса джерела живлення G1.

Живлення комплекту ПК здійснюється напругою 220 В від UPS. Всі ланцюги живлення (220В) приладів захищені автоматичними вимикачами, установленими в щиті оператора SF1,..., SF4, а ланцюги живлення (24В) приладів вимикачами SА3, SА4 та запобіжниками з плавкими вставками     FU3, FU4, крім того, використаний  запобіжниками з плавкою вставкою     FU 5 для захисту G1 та позащитових приладів. Для захисту кіл живлення датчиків температури, додатково використаний запобіжниками з плавкою вставкою     FU7.

У схемі передбачений принцип маркування проводів (за рекомендаціями "ВНДПКІ" "Харчопромавтоматика"), що передбачає: дроти зі змінною напругою 220В, 36В маркірувати номерами 8ХХ, а дроти з постійною напругою 24В маркірувати номерами 9ХХ.

У додатку В  наведена принципова електрична схема живлення та  перелік електроприладів до неї.

3. Розробка документації щита оператора

3.1. Креслення загального виду щита оператора

Загальний вид щита контролю та управління наведено в додатку Г (2 листи).      Для реалізації функцій дистанційного контролю та управління був обраний щит SCHROFF CONSEPTLINE   600х600х420 мм, IP66.      На фасадній панелі щита управління встановлені апаратура контролю, сигналізації, органи управління. Принцип сигналізації ("темна схема"), закладений у розробленому щиті, полягає в тому, що при штатному режимі світлосигнальна арматура не горить, а у випадку позаштатних режимів (зупинка двигунів) або досягнення крайніх положень ВМ горить сигнальна арматура з червоним світлофільтром.

Панель щита покрита плівкою (технологія "оракал"), з написами, виконаними  методом комп'ютерної поліграфії.

На панелі вирізані отвори для встановлення відповідних приладів. Позначення приладів (тумблерів, кнопок, світлосигнальних елементів, перемикачів) погоджено зі специфікаціями для схеми автоматизації, ПЕС та схеми електроживлення.

Кожний тип апаратури пронумерований для складання переліку складових частин, який наведений у додатку.  Написи у рамках   щита наведені на листі.

Креслення виконані відповідно до вимог ЕСКД із зазначенням розмірів згідно до правил зображення [7, 8, 9]. Перший лист креслення виконаний у масштабі 1:4 відображає вид на фасадну площину щита оператора. Другий лист креслення виконаний у масштабі 1:5 відображає вид на внутрішні площини щита: передню, ліву, праву та задню стінку.  Креслення супроводжені примітками для виконання виробу.

Контролер SIMATIC S7-300 встановлений на профільній шині (122мм) на монтажній панелі (задня стінка).

Варіант із розташуванням приладів на бокових стінках щита реалізований тому, що щит встановлений в операторському пункті, де  здійснюється кондиціонування або вентиляція, а, відповідно, відсутні вимоги до герметизації щита.

3.2. Розробка монтажної схеми щита оператора

Монтажна схема щита оператора  наведена у додатку (2 листи), виконана адресним методом [7, 8, 9]. Схема монтажна безмасштабна. На першому листі схеми відображені внутрішні з’єднання приладів, що розташовані на лівій, задній та правій боковій стінці. На другому листі схеми відображені внутрішні з’єднання приладів, що розташовані на фасадній панелі. Контролер (МПК) розміщений на задній стінці (на монтажній панелі) всередині щита. Його монтажна схема виконана сумісно зі схемою щита. Біля контролера розташований перетворювач інтерфейсів (МРІ – USB), встановлений на DIN-рейці (кріплення за допомогою монтажних кріплень), як і більшість приладів. Також для навчальних цілей схема підключення зовнішніх проводок також виконано сумісно із монтажною схемою щита.

Таке рішення дозволяє сумісно зі схемою зовнішніх проводок наглядніше показати організацію апаратних зв’язків між  датчиками,  ВМ, магнітними  пускачами двигунів, ПК і щитом оператора.

Нумерація кабелів визначається схемою зовнішніх проводок і переноситься у дану схему.

Перелік складових частин для щита оператора, наведений у додатку Г, включає монтажні матеріали.

4. Розробка схеми зовнішніх проводок

Схему виконано згідно до державних стандартів та рекомендацій керівних матеріалів, і наведена у додатку Д.

На схемі  представлена прокладка кабелів від  датчиків,  ВМ, магнітних пускачів  двигунів, також ланцюгів живлення до щита оператора  й  прокладка кабелів від щита оператора до комплекту  ПК, який розташований в операторському пункті.  Кабелі промаркіровані порядковими номерами (1, 2, 3, …).

Прокладку вимірювальних ланцюгів 4..20 мА від датчиків і ланцюгів сигналізації  24В  здійснюють кабелем контрольним мідним КВВГ перетином 1,0 та 1,5 мм2, а також проводом з’єднальним ПВСн перетином 1 мм2. Ланцюги живлення двигунів (380/220В) та кабель живлення щита оператора (1) прокладаються кабелем контрольним мідним негорючим КВВГнг перетином  2,5 мм2. Такий перетин дозволяє передавати струм до 21А, що є достатнім для потужності двигунів. На схемі відображені з’єднання пристроїв у операторському пункті (ОП), а також показана лінія індивідуального заземлення. Для захисту кабелів при прокладці їх через перекриття й на висоті до 2,5 метрів застосовується труба водогазопровідна МР-20*2,5. Монтаж приладів і засобів автоматизації, прокладку проводів до них здійснюють із дотриманням вимог монтажно-експлуатаційних інструкцій заводів-виготовлювачів, будівельних норм і правил.

Перелік монтажних матеріалів і виробів наведений у специфікації (в додатку).

Висновки

Виконаний проект включає основні документи, що відбивають принципові рішення з технічного забезпечення системи автоматизації обжарювання овочів. В результаті виконання отримані навички з  розробки фрагменту проектної документації на системи автоматизації з використанням МПК, ПК та сучасних пристроїв автоматизації

Література

1. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації / В.Г. Трегуб / Навч. пос. — К: Ліра-К, 2014. – 344 с.

2. Загальногалузеві керівні методичні матеріали по створенню і застосуванню АСУТП у галузях промисловості (ОРММ-3). – Москва, 1986.

3. ДСТУ Б А.2.4-4-95.  ДКУ Мбіа,1997 (ГОСТ  21.101-93, МНТКС). Основні вимоги до робочої документації.

4.  ДСТУ Б А.2.4-3-95.  ДКУ Мбіа,1997 (ГОСТ  21.408-93, МНТКС).  Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів.

5. ДСТУ Б А.2.4-10-95. ДКУ Мбіа,1996 (ГОСТ 21.110-93, МНТКС). Правила виконання специфікацій устаткування, виробів і матеріалів.

- ДБН  А.2.2-3-97. ДКУ  Мбіа, 1997. Державні  будівельні норми України. Проектування Склад. Порядок розробки, узгодження і твердження проектної документації для будівництва.

7. ДСТУ Б А.2.4-16:2008 Системи проектної документації для будівництва. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах.

8. Трегуб В.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации пищевых производств: Учебник/ В.Г.Трегуб, А.П.Ладанюк, Л.Я. Плужников – М.: Агропомиздат,    1991. – 352с.

9. Проектирование систем автоматизации технологических  процессов: Справочное пособие/А.И. Емельянов, 0.В.  Капник. – М.: Энергоатомиэдат, 1983. - 400 с.

10. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации    технологических процессов: Справочное пособие/ А. С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А. Клюев; Под. Ред. А.С. Клюева – М.: Энергоатомиздат, 1990, - 464 с.

11. Методичні зазначення до виконання курсового проекту з курсу „Проектування систем автоматизації” для студентів фаху 7.092501 денної ти заочної форм навчання/Склали  Скаковський Ю.М., Старичків В.І.– Одеса: ОНАХТ, 2003р. –35с.

12. Конспект лекцій з курсу “Основи проектування систем автоматизації” для бакалаврів 6.050202 всіх форм навчання/ Укладач Ю. М. Скаковський. – Одеса: ОНАХТ, 2010. –  82 с.

13. Трегуб В.Г.  Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации пищевых производств: Учебник/ В.Г.Трегуб, А.П.Ладанюк, Л.Я. Плужников – М.: Агропомиздат,    1991. – 352с

14. Конспект лекцій з курсу “Проектування систем автоматизації (Ч.1)” для бакалаврів 6.050202 всіх форм навчання/ Укладач Ю. М. Скаковський. – Одеса: ОНАХТ, 2014. –  76  с.

15. Конспект лекцій з курсу “Проектування систем автоматизації (Ч.2)” для бакалаврів 6.050202 всіх форм навчання/ Укладач Ю. М. Скаковський. – Одеса: ОНАХТ, 2017. –  116  с.

16. SIEMENS. SIMATIC. Компоненты для комплексной автоматизации. Каталог ST 70. 2010 г. Часть 1.

ДОДАТКИ

| Поз. познач | Найменування |  | К-ть | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перелік приладів на схемі автоматизації |  |  |  |
|  | Прилади за місцем |  |  |  |
| 4a,5а | Датчик температури ТЕРА (ТСП гр.100П), живл.24 В, вих.4-20мА, 0-200 ºС, потужність перетворювача 0,8 Вт |  | 2 |  |
| 7а | Датчик рівню ТЕКО CSA EC49 емносний жив.24В, 7Вт, вих.сигнал 4…20мА |  | 1 |  |
| 6а | Датчик витрати ВЗЛЕТ-ЕР електромагнитний, з вимірю-вальним блоком, Ду 200 (в комплекті, адаптер та бл.живл. 220В/24В) 0-20м3/г , з вимірювальним блоком |  | 1 | В комплекті з 6б |
| 8а | Манометр електроконтактний ЕКМ-1У, сигналіз. 24В |  | 1 |  |
| 4в, 5в | Виконавчий механізм Belimo DC24B MFT, вх. 0,…,10В, потужн. 10 ВА, в комплекті з регулюючою заслонкою Ду100 |  | 2 |  |
| 9а, 10а | Те ж, дискретної дії, DC24B, потужн. 10 ВА, в комплекті з клапаном, що запірає |  | 2 |  |
|  | Прилади на щиті управління |  |  |  |
| 4б,5б | Блок ручного управления БРУ-7, жив. 220 В, |  | 2 |  |
|  | 8Вт, вх. сигн. 4-20 мА, з КБЗ -24-19 |  |  |  |
| 6б | Перетворювач до витратоміра ВЗЛЕТ з адаптером |  | 1 |  |
|  | токового вих. 4,…,20 мА, та блоком живлення (G3)220В/24В |  |  |  |
| 13 | PC ADAPTER USB A2 (SM USB to MCI) , USB CABLE 5M INCLUDED MPI KABEL, 0,3M (6GK1571-0BA00-0AA0) |  | 1 | з каб. 5м |
| МПК | Контролер програмований SIMATIC S7-300, CPU313С-2DP |  | 1 |  |
|  | Модуль аналогового вводу SM 331-7KF02-0AB0 |  | 1 | 8AI |
|  | Модуль аналогового виводу SM 332-5HD01-0AB0 |  | 1 | 4AO |
|  | Модуль дискретного вводу-виводу SM 323-1BH01-0AB0 |  | 1 | 8DI/ 8DO |
|  | Блок живлення PS 307, АС100/240V, DC 24V,5A |  | 1 |  |
|  | Технічні засоби в операторському пункті |  |  |  |
| ПК | Персональний комп’ютер в комплекті |  | 1 |  |
| РГЗ №1 з ПСА |  | Специфікація до схеми автоматизації |  | Лист |

| Поз. познач. |  |  |  | Найменування |  |  |  |  |  | К-ть |  |  | Прим. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перелік приладів на принциповій електричній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | схемі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прилади за місцем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1КМ1- |  |  |  | Пускач магнітний ПМА 3221, з тепловим реле, |  |  |  |  |  | 3 |  |  | існуючі |  |  |
| 3КМ1 |  |  |  | контакти 2з, 1р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1SB1-3SB1 |  |  |  | Кнопки КМЕ 4201, 1р |  |  |  |  |  | 3 |  |  | існуючі |  |  |
|  |  |  |  | Прилади в силовому щиті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1QF-3QF |  |  |  | Автоматичний вимикач триполюсний |  |  |  |  |  | 3 |  |  | існуючі |  |  |
| 1FU-3FU |  |  |  | Запобіжник з плавкою вставкою |  |  |  |  |  | 3 |  |  | існуючі |  |  |
| 1SQ-3SQ |  |  |  | Контакт муфти граничного моменту |  |  |  |  |  | 3 |  |  | існуючі |  |  |
|  |  |  |  | Прилади на щиті управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1SB3-3SB3, 11SB1, |  |  |  | Кнопка ELFIN 22, 1з, зелений штовкач |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1SB2-3SB2, 11SB2 |  |  |  | Те ж, 1р, червоний штовкач, (Стоп) |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1SА-3SА, 9SА,10SА, 12SА |  |  |  | Перемикач ELFIN 22 на 3 положения, 020SAMONW |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 1VD-3VD, 8VD |  |  |  | Світлосигнальна арматура у сборі ELFIN 22, 24В пост, струм 16 мА, світлодіод червоний, 010BA9SLR24, |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1R, 2R, 3R , 8R |  |  |  | з опірами 1,2 кОм у комлекті |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1K, 2K, 3К, 9К, 10К,12К |  |  |  | Реле проміжне, Weidmuller PS 35836971, 24В, (одногрупне) |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| РГЗ №1 з ПСА |  |  |  |  | Специфікація до принципової електричної схеми |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
| Поз. познач. |  |  | Найменування |  |  |  |  | К-ть |  |  | Прим. |  |  |  |  |
|  |  |  | Перелік приладів на принциповій схемі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | електроживлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF1 |  |  | Вимикач автоматичний ВА2001-1, 6А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF2 |  |  | Вимикач автоматичний ВА2001-1, 3А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SF3 |  |  | Вимикач автоматичний УКРЕМ ВА-2001, 6А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EL |  |  | Лампа освітлювальна 220 В, 100 Вт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TV1 |  |  | Трансформатор ТСБ3-220/36В, 400 Вт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ХS1 |  |  | Розетка РШ-0-2- двополюсна , 5А |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ХS2, ХS3 |  |  | Розетка РШ-03- триполюсна , 10А |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 |  |  | Блок живлення стабілізований ОВЕН Д-4-60, 24В, 2,5А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  | Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-1000LE |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU2 |  |  | Запобіжник з плавкою вставкою, ПТ, 12А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU1 |  |  | Те ж, 2А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU3,FU4 |  |  | Те ж, 0,5А |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU5 |  |  | Те ж, 2А |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU6 |  |  | Те ж, 250мА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| FU7 |  |  | Те ж, 150мА |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| РГЗ №1 з ПСА |  |  |  |  | Специфікація до принципової схеми електроживлення |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |
| Позиція | Позначення |  |  |  | Найменування | Кіл-ть |  |  | Примітка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стандартні вироби |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Щит SCHROFF CONSEPTLINE EMC 600х600 х420 мм, IP66 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші вироби |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1VD-3VD, 8VD 1R-3R, 8R |  |  |  | Світлосигнальна арматура у сборі ELFIN 22, 24В пост. струм 16 мА, світлодіод червоний, 010BA9SLR24, з опірами 1,2 кОм у комлекті | 4 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4б, 5б 4бХ,5бХ |  |  |  | Блок ручного управління аналоговий БРУ-7 з КБЗ 24-19 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1SA-3SA,9SA,10SA 12SA |  |  |  | Перемикач ELFIN 22 на 3 положения, 020SAMONW | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1SB3-3SB3, 11SB1 |  |  |  | Кнопка ELFIN 22, 1з, зелений штовкач | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1SB2- 3SB2, 11SB2 |  |  |  | Те ж, 1р, червоний штовкач, те ж 1з | 3 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Рамка 20х40 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МПК |  |  |  | Контролер ADAM 5511 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FU1-FU6 |  |  |  | Запобіжник с плавкою вставкою ПТ | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | EL |  |  |  | Патрон косий настінний Е27ФнП-03 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TV1 |  |  |  | Трансформатор ТСБ3-220/36В, 400Вт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SА1- SА5 |  |  |  | Вимикач, Lovato electric,12A,7GN P25 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | XS1 |  |  |  | ##### Розетка штепсельна РШ-2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SF1,…, SF4 |  |  |  | Вимикач автоматичний ВА47-29М, | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | XT1, XT2 |  |  |  | Клемна колодка на 38 клем, conta-conect SRK 2,5/2A, вінтові на DIN- рейці 35мм | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | G1 |  |  |  | Блок живлення 220/24 В | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1K-3К, 9K,10K, 12К |  |  |  | Реле проміжне, Weidmuller PS 35836971, 24В, (одногрупне) | 5 |  |  |  |  |  |  |

Продовження

|  |  | ##### Монтажні матеріали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DIN- рейка 35мм | 3 м |  |
|  |  | Профільна шина 122*480мм | 1 |  |
|  |  | Короб монтажний 30 мм, пластик | 9 м |  |
|  |  | Провод монтажний ПВ3*05 | 87 м |  |
| РГЗ№2 з ПСА |  | Перелік складових частин для щита оператора |  | Лист |

| Позиція | Позначення | Найменування | Кіл-ть | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перелік монтажних матеріалів і виробів на схемі зовнішніх проводок |  |  |  |
| 1 | КВВГнг5х2,5 | Кабель контрольний негорючий мідний | 55м |  |  |
| 2 | КВВГ5х1,5 | Кабель контрольний мідний | 20м |  |  |
| 3 | КВВГнг4х2,5 | Кабель контрольний негорючий мідний | 20м |  |  |
| 4 | КВВГ4х1,5 | Кабель контрольний мідний | 40м |  |  |
| 5 | ПВСн 2*1+1 | Дрот з’єднувальний мідний | 110 м |  |  |
| 6 | ПРТО1х4 | Дрот з’єднувальний мідний | 35 м |  |  |
| 7 | МР20х2,5 | Труба стальна водогазопровідна | 280 м |  |  |
| РГЗ№2 з ПСА |  | Перелік монтажних матеріалів і виробів на схемі зовнішніх проводок |  |  | Лист |