Свободное входное отверстие - Направленное выходное отверстие

Плотность

Высота по температуре

Объём

Статическое  Давление

14154 м3/ч

1038 Па

Заказчик

Проект

Ваши  рекоммендации.

26.05.2015

Эол4 1.0.15135.1

Описание Наши рекомендации.

095-КУ-250А

Входные данные

20,0 °С

1,20 кг/м3

0

м

12,1

1126

1038

88

45,6

1933

77,09

71,04

5,74

6,61

7,50

40

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Итог

ЛМ7 - Суммарный уровень звуковой мощности  на входе вентилятора с канальным выходом -  уровень звуковой мощности входа и корпуса (свободный вход) не включает в себя эффект поправки на крайнее значение для воздуховода

Уровень ЛМ7

Уровень ЛМ7 (фильтр А)

83

67

86

83

82

83

71

70

дБ дБ(A)

ЛМ4 Суммарный уровень звуковой мощности внутри выпускного канала - ЛМ выходной канал с уровнем звуковой мощности включает в себя эффект поправки на крайнее значение воздуховода

Уровень ЛМ4

Уровень ЛМ4 (фильтр А)

87

71

85

82

81

82

67

66

дБ дБ(A)

ЛМ6d Суммарный уровень мощности звука с наружного края выхода вентилятора с канальным выходом - ЛММО выходной уровень звуковой мощности (свободный выход) не включает в себя эффект поправки на крайнее значение для воздуховода

Уровень ЛМ6д

Уровень ЛМ6д (фильтр А)

83

67

85

82

81

82

67

66

дБ дБ(A)

93

90

76

77

86

86

87

78

85

59

96

90

76

77

86

86

89

80

93

67

93

90

78

79

85

85

89

80

84

58

частота [Гц]

63

Информация о вентиляторе

c м/с

p sta	p dyn	окружная скорость	RРM	коэффициент eta Общий	коэффициент ета нач. Мощность

вентилятора	Наименьший двигатель.	Мощность двигателя		Волна Па		Па		Па		м/с	1/мин		%		%		кВт		кВт		кВт	диаметр

мм

Данные каталога

Выбранный Вентилятор NTHZ 450 TT2

n Макс

1/мин

Максимальная мощность

кВт

Дж

кг м2

2750	18,50	0,83

вентиляторы энергосбережения

Выбранный вентилятор             n Макс

Максимальная мощность         Мощность вентилятора Дж

Необходимая установочная точка

Эффективная установочная точка

вентиляторы энергосбережения

Условия работы вентилятора

Объем

Суммарное давление Статическое давление  Сум

нач. ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ

Температура

Высота

NTHZ 450 TT2

2750 1/мин

18,50 кВт

5,74 кВт

0,83 кг м2

•

•

Свободное входное отверстие - Направленное выходное отверстие 14154 м3/ч

1126 Па

1038 Па

77,09 %

71,04 % 1933 1/мин

20,0 °С

0  м

График

26.05.2015

Эол 4 1.0.15135.1

Громкость м2/ч

FORMBL61 -KENNL2

V2.1

Изменение /

SIEMENS

Кривая изменения тока при вращении

Электромеханическая характеристика

1) M  @  100% Un

2) I	@  100% Un

3) M  @	80% Un

4) I	@	80% Un

M=	Начальный момент вращения (TS)	/  Mn =	Номинальный вращающий момент (TR)

Пусковой момент

Но

I=	Стартовый ток (CS)	/	In =	Номинальный ток (CR)

Пусковойток

n=	Асинхронная скорость	/	ns=	Синхронная скорость

Àñèíõðîííûé ñêîðîñòü	Ñèíõðîííîå ÷èñëî îáîðîòîâ

Название

Èìÿ

Дата

Äàòà

Èçìåíåíèå

Примечание	095-KM-250A

çàìå÷àíèÿ

Типдвигателя	DNGW-180MR-04A

Òèï äâèãàòeëÿ

Номинальная выходная мощность	15	кВт

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü

MLFB	1PS5183-0BD40-

MLFB	4BA3-Z

Номинальное напряжение	400	V

Íîì. íàïðÿæåíèå

Номинальный ток (CR)	27,50	А

Íîìèíàëüíûé òîê

Серия/№:	3443188

Скорость	1471	число оборотов в минуту

×èñëî îáîðîòîâ	1/ìèí

Коэффициент мощности	(cos )	0,86

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

Частота 50	число отсчётов в секунду

×àñòîòà	Ãö

Количество полюсов	4

×èñëî ïîëþñîâ

Номинальный вращающий момент (TR)	97,4	Нм

Íîìèíàëüíûé ìîìåíò

Дата ; Äàòà

Название ; Èìÿ

Допустимый предел согласно	IEC / EN / DINEN

Äîïóñêè ïî ñòàíäàð      60034-1

№

¹

SDK_8930138_10

Буква

Áóêâà

Разработан Ðàçðàá

31.03.2015

Z001MM2K

Проверен Ïðîâåðèë

31.03.2015

Z001MKBY

М/Мн

/ Номер позиции

Тип двигателя

ДВИГАТЕЛЬ серия/номер/Заводской №/ Серийный номер двигателя:

095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188

/ 8930138 Поз. 10

Док-Ред. 00 / 31.03.2015

нем/англ/рус

/ Номер позиции

Тип двигателя

ДВИГАТЕЛЬ серия/номер/Заводской №/ Серийный номер двигателя:

095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188

/ 8930138 Поз. 10

Док-Ред. 00 / 31.03.2015

095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188

56

Напр

/ Номера позиций

Тип двигателя

ДВИГАТЕЛЬ серия/номер/Заводской №/ Серийный номер двигателя:

Степень механической защиты:

ВЗРЫВОЗАЩИТА /

категория взрывозащиты:

/ 8930138 Поз. 10

Размер ввода кабеля:

2xM40x1,5

Док-Ред. 00 / 31.03.2015

Размер ввода кабеля/  Ввод кабеля:

/ Номера позиций

Тип двигателя

ДВИГАТЕЛЬ серия/номер/Заводской№/ Серийный номер двигателя:

Степень механической защиты:

ВЗРЫВОЗАЩИТА / категория взрывозащиты:

095-KM-250A DNGW-180MR-04A 3443188

56

/ 8930138 Поз. 10

Ex e

1xM20x1,5

Док-Ред. 00 / 31.03.2015

Трехфазный двигатель переменного тока двигателя

строительство Moting

сосредоточить центр тяжести

ДВИГАТЕЛЬ серия/номер/Заводской №/ Серийный номер двигателя:

Тип двигателя

Число оборотов: НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ (показано f. DE) /

Направление вращения (со стороны привода):

Вес двигателя нетто (прибл.):

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА / степень защиты ВЗРЫВОЗАЩИТА / категория взрывозащиты: МОЩНОСТЬ / Номинальная мощность:

3443188

DNGW-180MR-04A 1471

Размер входа кабеля / Ввод кабеля:

2xM40x1,5

/ 8930138 Поз. 10

число оборотов в мин. / об/мин

1xM20x1,5

Дополнительная клеммная коробка:

Двусторонняя

/ В обе стор.

IP (класс защиты электротехнических изделий) 56

II 2 G EX DE IIC GB T4

15 кВт

кг

255

095-KM-250A

Номера позиций

Док.-Ред. AA / 20.05.2015

SIEMENS

Технический паспорт изделия для подшипников и смазки

Паспорт подшипников и смазки

Подшипники	/	подшипники

Подшипник DE

Тип подшипников со стороны привода DE

6311 C3

Подшипник NDE

Тип подшипников напротив стороны привода NDE

6311 C3

Смазка /	смазка

Тип смазки

Âèä ñìàçêè

Дополнительная смазка

Äîïîëíèòåëüíàÿ ñìàçêà

Смазка

Òèï ñìàçî÷íîãî ìàñëà

AEROSHELL GREASE 7

Количество первичной смазки

Êîë-âî ïåðâè÷íîîé ñìàçêè

DE:

DE

80	гр.

NDE:

NDE

80	гр.

Количество смазки для повторной смазки

Êîë-âî äëÿ ïåðåñìàçêè

DE:

DE

17	гр.

NDE:

NDE

17	гр.

Срок смены смазки при наличии смазочных устройств

Ñðîê ïåðåñìàçêè ïðè íàëè÷èè ïîäñìàçî÷í

11000	ч

ч

при температуре окружающей среды:	-55 / +40	°C

ïðè òåìï. îêðóæ. ñðåäû:

Срок службы смазки при постоянной смазке

Ñðîê æèçíè ñìàçêè ïðè ïîñò. çàëîæåííîé ñìàçêå

---	ч

ч

Срок службы подшипников

Ñðîê æèçíè ïîäøèïíèêîâ

50 000	ч

ч

Макс. температура подшипников

ìàêñ. òåìïåðàòóðà ïîäøèïíèêîâ

120	°C

Прочие данные и примечания:

ïðî÷èå äàííûå è çàìå÷àíèÿ:

Дополнительно к данному паспорту подшипников и смазки необходимо соблюдать руководство эксплуатации!

Äîïîëíèòåëüíî ê äàííîìó ïàñïîðòó ñîáëþäàòü ðóêîâîäñòâî ýêñïëóàòàöèè !

Название

Èìÿ

Дата

äàòà

Изменение

Примечание	095-KM-250A

çàìå÷àíèÿ

Типдвигателя	DNGW-180MR-04A

Òèï äâèãàòåëÿ

Номинальная выходная мощность	15	кВт

Íîì. ìîùíîñòü

MLFB

MLFB

Номинальное напряжение	400	V

Íîì. íàïðÿæåíèå

Номинальный ток	27,5	А

Íîì. òîê

Серия/№:	3443188

Скорость	1471	число оборотов в минуту

×àñòîòà âðàùåíè	1/ìèí

Коэффициент мощности	(cos )	0,86

Êîýôôèöèåíò ìîùíîñòè

Частота 50	число отсчётов в секунду

÷àñòîòà	ãö

Количество полюсов	4

Ê-âî ïîëþñîâ

Номинальный крутящий момент	97,4	Нм

Íîì. ìîìåíò

Дата;  äàòà;

Название ; Èìÿ

Допустимый предел согласно	IEC / EN / DINEN

Äîïóñêè ïî ñòàíäàð	60034-1

№

¹

LAG_8930138_10

Буква

Áóêâà

Разработан;  Âûïîëí.

31.03.2015

Z001MM2K

Проверен ;  Ïðîâåðèë

31.03.2015

Z001MKBY

WN441C_R1

ф 3

с

Датчик температуры PT100

15	1000

7

KER 710

Эталонное сопротивление РТ 100

DIN IE[ 751

Двухпроводная схема

Эталонное сопротивление РТ100	Посеребренный [u-нить 0,24 мм2 AW624-7

DINIE[751	РТFE - изоляционная

двухпроводная цепь	посеребрённая [u-нить 0,24 мм2 AW624-7 РТFE - изолированная

Технические данные

Область применения	            . -70 Т до 260  Т

Номинальное сопротивление	            . Платина 100 Ом 0 Т, основные значения и границы       отклонения согласно DIN IEТ 751, класс В

Измеряемый ток	          макс. 3 мA

Диэлектрическая прочность датчика	            . 2,5 кВ в 1 мин выдерживаемого напряжения l состояние доставки)

включая сопротивление Питающегося  провода	4,5 кВ: со шлангом, по IS - международному стандарту 5 5SSI/ Арт.-Ном.0005979 покрывает. (выше)

Питающий провод	                            см. Схему

Сопротивление соединительной линии	                           . 0,17 Ом/м для прямой и обратной линии

Предел прочности на разрыв питающего кабеля              . 30N для отдельной линии

Знак маркировки.	                                 нет

Технические данные

Область применения	. -70 Т до 260 Т

Номинальное сопротивление	. платина 100 ом, при 0 Т, основных ценностях и ограничивающих отклонениях согласно DIN IEТ 751, класс В

Измерение тока	макс. 3 мA

Электрическая прочность измерения:	2,5 кВ в 1 минуту (состояние поставки)

сопротивление включает кабель подачи	4,5 кВ. покрытый IS-трубкой 5 5SSI / Арт.-Ном.L0005979 lвыше)

Питающий многожильный провод	, см. чертеж

Сопротивление подачи провода	, 0,17 Ом / м для подачи и возврата линии силосования подачи провода	, 30N для одиночного проводника

Обозначение	. нет

Допустимый пределсоглаIEC (МЭК - Международная электротехническая комиссия) / EN (ЕН - Европейские нормы, Европейский комитет электротехнической стандартизации) / DIN EN (Немецкий институт стандартов, член ISO)

Допустимый предел согласно	60034-1

SIEMENS

LOHER

DNGW-180MR-04A

1PS5220-0BD40-4BA3-Z

255 кг     IM  B3	IP (класс защиты электротехнических изделий) 56

3~ДВИГ. №	3443188

1471 мин-1

400 диаметр	V

27,5  A	15 кВт

КОСИНУС 

0,86  TH.CL.

155/130(FB)	KT[амп.] -55 / +40 °C

50	Гц

IECEx (Международная система МЭК по сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред) BVS (ЛАУ - линейный армированный узел) 13.0032X

Ex de IIC T4 Gb

BVS13 ATEX E 017 X (директивы ЕС описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде E 017 X)

PTC DIN44082- ЗАЩИЩЕНО ПРИ □СИНУСОИДАЛЬНОМ ПИТАНИИ

ТОЛЬКО ИНВЕРТЕРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ДАТА:  2015

ВЫКЛЮЧАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С МАРКИРОВКОЙ:

II 2 G

I

А

0102

I

ИСПЫТАНИЕ

С РОТОРОМ

БЕЗ РОТОРА

EN 60034 / EN 60079

IEC 60079

9-121E9619

Siemens AG (АО "Сименс"), Hans-Loher-Str.32 (ул. Ганса Лоуэра, 32), 94099 Ruhstorf (Рухсторф-на-) Rott (-Ротте), Germany (Германия)

Сделано  в Германии

FORMBL61 -KENNL2

V2.1

SIEMENS

Заводская табличка с паспортными данными

Заводская табличка с техническими данными

359288

94 x 66 мм

ПОЗ.-№:   095-KM-250A

Z001MM2K

Название Название

20.05.15

Дата Дата

Внесение изменений / Изменение

Позиция; Дата

Название; Название

Номер№ LSD_8930138_10

AA

Буква

Буква

РазработаноРазработано

20.05.2015

Z001MM2K

Проверено Проверено

20.05.2015

Z001MKBY

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ PTC (ТЕРМОРЕЗИСТОРА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)

U	V

A/IN	-

f	Гц

tA	s [20°C]

IE  2

[%]

P[%]

91,2

100

92,4

75

92,7

50

tE

T

с

T

с

T

с

T

с

при 20 °C / при 20°C

Сопротивление/ сопротивление:  	4  -полюсное/ -полюсное 0,370 0,370   0,370   Ом	Соединение/ соединение	D-уровень защиты

34-1  EN 60079	Температура окружающей среды:

Свидетельство о приёмке/Акт проверки

в соотв. с EN 10204 - 3.1

Тип/Тип	DNGW-180MR-04A	Двигатель №/Двигатель №:		3443188 Компоновка/ Монтаж :		IM B3	Заказ №/ Заказ №:	8930138 Выходная мощность/ Выходная мощность :  			15	кВт	косинус фи/Коэффициент мощности		0,86

Напряжение/ напряжение:	400	В,  D-уровень защиты	Частота/ частота:	50	Гц

Ток/ Ток:	:		27,5	А	Скорость вращения/ Скорость:	1471	1/мин./число оборотов в минуту   Изол. Кл./Класс изоляции:	F-B (обратная связь)		Режим эксплуатации/ Режим эксплуатации:	S1

Класс защиты/ Класс защиты : IP (класс защиты электротехнических изделий) 56	 При температуре охлаждающего агента	-55/+40	°C

BVS 13 ATEX E 017 X

Класс защиты  Ex / Класс защиты Ex (взрывозащищённый):

IECEx BVS 13.0032 X	II 2G Ex de IIC T4 Gb

Результаты измерений / Результаты:

Холостой ход / Без нагрузки:

4-полюсный	400	В, D-уровень защиты	7,70  A	617	W 1500	1/мин. / об. в мин.

Короткое замыкание/Заторможенный ротор:

116  В	D-уровень защиты	33,3  A

Примечание / примечание:	перепады напряжения +/-10%	перепады частоты  +/-5%	комбинированные +/-10%

Напряжение на концах вала / напряжение на концах вала электрической машины: 70 мВ ПОЗИЦИЯ: 095-KM-250A

Испытания при повышенных скоростях двигателя/ Испытание двигателя при повышенной скорости вращения:  1800	1/мин./ число об. в мин. в течение/ в течение: 2 мин.

Испытание высоким напряжением/ Испытание при высоком напряжении (50 Гц)	Измерение вибраций/ Вибрационные испытания:

A 0,40	мм/с   D (диаметр)  0,30	мм/

B 0,30	мм/с   E  0,30	мм/

C 0,20	мм/с

Е	D-уровень защиты

C

B

Ruhstorf (Рухсторф),  19.05.2015

Отдел контроля качества

Менеджер по качеству 1 Хофманн

Данный документ был создан автоматически и действует без подписи /Данный документ создан автоматически и действителен без подписи

А

LOHER

Напряжение/ Напряжение

Длительность / Продолжительность

Изол. Сопротивление / Изол. сопротивление

Статор

2000	V

60	с

>500	MOм

Ротор

V

с

MOм

Обогрев/Нагреватель

V

с

MOм

KL/PTC(КЛАСС/ТЕРМОРЕЗИСТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)

V

с

MOм

PT100 Обмотка / Обмотка

1500	V

60	с

>500	MOм

PT100 Подшипник/ Подшипник

V

с

MOм

Подшипник в

V

с

MOм

FB (функциональный блок)/ принудительное вентил.

V

с

MOм

Нормативные документы/ Проектные нормы: EN 600

Ñåðòèôèêàò ïðèåìî÷íûõ èñïûòàíèé

ñîãëàñíî EN 10204 - 3.1

Òèï	DNGW-180MR-04A	Íîìåðìîòîðà:		3443188 Ìîíòàæíîå èñïîëíåí		IM B3		 Íîìåð çàêàçà:	8930138 Ìîùíîñòü   :			15	кВт	Ôàêòîð ìîùíîñòè :		0,86

Íàïðÿæåíèå   :	400	B,  D-уровень защиты	×àñòîòà:	50	Ãö

Òîê	:		27,5	А	×èñëî îá. /îá/ìè	1471	oá/ìèí Êëàññ èçîëÿöèè :	F-B (обратная связь)		Ðåæèì ýêñïëóàòàöèè	 S1

Òèï çàùèòû:	56	Òåìï-ðà îêð.	-55/+40	°C

BVS 13 ATEX E 017 X

Âçðûâîçàùèòà:

IECEx BVS 13.0032 X	II 2G Ex de IIC T4 Gb

Âò

Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ

Õîëîñòîé ïóñê:

4 ïîëþñíû	400	B,  D-уровень защиты	7,70  A	617   Âò1500	îá/ìèí

Êîðîòêîå çàìûêàíèå:

116   B	D-уровень защиты	33,3  A

Ñîïðîòèâëåíèå	4 -ïîëþñíû 0,370  0,370  0,370  ÌÎ	Ñõåìà	D-уровень защиты

Çàìå÷àíèå:		перепады напряжения +/-10% перепады частота. +/-5% комбинированный вариант +/-10% Напряжение на концах вала / напряжение на концах вала электрической машины:  70 мВ

НОМЕР ПОЗИЦИИ: 095-KM-250A

Ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè	1800	îá/ìèí	â òå÷. : 2 ìèí

Èñïûòàíèå íà âûñîêîå íàïðÿæåíèå(50 Ãö)	Èçìåðåíèå âèáðàöèè:

A  0,40	ìì/ñ   D  0,30	ìì/

B  0,30	ìì/ñ   E   0,30	ìì/

C  0,20	ìì/ñ

Е	D-уровень защиты

C

B

Ruhstorf (Рухсторф),  19.05.2015

Отдел контроля качества

Менеджер по качеству 1 Хофманн

Ýòîò äîêóìåí ïðîèçâåäåí àâòîìàòè÷åñêè è äåéñòâèòåëåí áåç ïîäïèñè

А

LOHER

Íàïðÿæåí èå

Äëèòåëüí îñòü

Ñîïðîòèâëåíèå èçîë.

Ñòàòîð

2000

60	c

>500	ÌÎì

Ðîòîð

c

ÌÎì

Îáîãðåâ

c

ÌÎì

KL/PTC (КЛАСС/ТЕРМОРЕЗИСТОР С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ)

c

ÌÎì

PT100 îáìîòêà

1500

60	c

>500	ÌÎì

PT100 ïîäøèïí.

c

ÌÎì

Èçîë. ïîäøèï.

c

ÌÎì

Ïðèíóä.âåíò.

c

ÌÎì

при 20 °C

Íîðìû:	EN 600

34-1 EN 60079	ñðåäû:

перепады напряжения +/-10%	перепады частоты  +/-5%      комбинированные +/-10%

напряжение на концах вала электрической машины: 70 мВ ПОЗИЦИЯ: 095-KM-250A

Настоящим подтверждается, что все электрические испытания для этого устройства были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Данный электронно сформированный отчет также действует без собственноручной подписи.

Настоящим подтверждаем, что все электрические испытания на данной машине были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Данный электронно сформированный отчет также действителен без собственноручной подписи.

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Номинальные или максимально допустимые значения параметров / Номинальные характеристики

Напряжение / Напряжение  Частота / Частота  Ток / Сила тока  Мощность / Мощность  Скорость вращения / Скорость

Направление вращения / Направл. вращения  Коэффициент мощности / Коэффициент мощности  Тип / Тип

Класс ротора/ Класс крутящего момента

Соединение/ соединение

690,0

50,0

16,0

15,0

1471

V

Гц A

кВт

мин-1

Режим эксплуатации / Режим эксплуатации Класс нагревостойкости Темп. класс Использование /Использование Высота установки /Высота  местоположения  Охлаждающая среда / Охлаждающая среда

-темп. / -темп.

Количество Конструктивное исполнение / Тип констр.  Класс защиты / Тип защ.

Вес / Вес

С	1 F

B

<1000	м

Воздух / Воздух

Re+Li (рений + литий) / cw (по часовой стрелке/против часовой стрелки) 0,86

MOT (минимальная рабочая температура)

-20/+40

°C

IM (Стандарт Института металлургов) IP (класс защиты электротехнических изделий)

0,250

B3 65

t

Y

Нормативные документы / Стандарты:  EN 60034

Ном. сертификата / Ном. сертификата:

EN 60079

BVS 13 ATEX E 017 X

Примечания / Примечания: STEDA 019758-000-001

перепады напряжения +/-10%

перепады частоты  +/-5%	комбинированные +/-10%

Тип взрывозащиты /Класс защиты Ex (взрывозащищённый):  Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb

Дата / Дата:	19.05.2015

Название / Название	Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Хофманн Герхард

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Индекс АА

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Страница / Страница

1 / 13

Заверено	[  ]	Согласовано	[X]

Дата /Дата	Подпись / Подпись

Заверение печатью /Печать

Индекс

Примечание / Примечание:

Дата /Дата

Название / Название

Страница / Страница

2 / 13

Минимальный пусковой момент

MS/MN

косинус 

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Расчёт КПД и коэффициент мощности

Расчетные данные для пуска в ход / Расчетные данные для ввода в эксплуатацию

Справочные данные / Исходные данные

Дата / Дата:	19.05.2015

Название / Название	Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Хофманн Герхард

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Индекс АА

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Частота

Гц

Напряжение/ Напряжение

V

Ток

А

Мощность

кВт

Скорость мин-1

Крутящий момент

Нм

Температура

°C

50,0

690,0

16,0

15,0

1471

97

20,0

U/UN

Начальный пусковой момент

MA/MN

Максимальный момент

MK/MN

Начальный пусковой ток

IA/IN

1,00

1,32

1,09

1,90

5,70

P/PN

4/4

3/4

1/2

0,86

0,86

0,81

/%

91,2

92,4

92,7

Страница / Страница

3 / 13

Характеристика холостого хода

Характеристика холостого хода

Термическое испытание

Испытание на нагрев

Измерение сопротивления в нагретом состоянии Измерение сопротивления обмотки в горячем состоянии

Нагрузочная характеристика Нагрузочная характеристика

Тестирование начального пускового момента / тока Испытание начального момента вращения /тока

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Объём испытаний / Содержание испытаний

Страница / Страница

Дата /Дата

Успешно

Измерение кажущегося сопротивления обмотки / Измерение сопротивления обмотки

4

23.02.2015

P

5

24.02.2015

P

6

23.02.2015

P

8

24.02.2015

P

10

24.02.2015

P

13

24.02.2015

P

Дата / Дата:	19.05.2015

Название / Название	Хофман Герхард Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Хофманн Герхард

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Индекс АА

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Страница / Страница

4 / 13

Измерение кажущегося сопротивления обмотки / Измерение сопротивления обмотки

Примечания / Примечания:

Дата / Дата:	23.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Сопротивление Сопротивление

Клемма Клемма

Измерено при Измерено при 21,6°C

В пересчёте на Пересчитано на 20°C

Примечание Примечание

Статорная обмотка 1 Обмотка статора

U1 – V1 U1 – W1 V1 – W1

1,09460

1,09380

1,09390

1,08693

1,08613

1,08623

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

P (мощность) /кВт

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

I/A (сила тока, А)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Страница / Страница

5 / 13

Характеристика холостого хода / Характеристика холостого хода

I/A (сила тока, А)

P (мощность) /кВт

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

(U/UN)2

Потери от трения / Потери на трение  Потери в железе / Потери в железе (*)

(*)действительно на холостом ходу / действительно без нагрузки

0,080  кВт

0,114  кВт

Примечания / Примечания:

Индекс АА

Замеряемое значение / Измеряемое значение

Расчетные значения / Расч. значения

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

R

(U/UN)2

PS

кВт

P0-PS

кВт

θ

°C

50,0

803,93

5,222

0,282

0,04

1,36

0,049

0,233

47,5

50,0

723,93

4,531

0,241

0,04

1,10

0,037

0,204

47,5

50,0

689,37

4,276

0,227

0,04

1,00

0,033

0,194

47,5

50,0

655,66

4,022

0,219

0,05

0,90

0,029

0,190

47,5

50,0

551,92

3,310

0,181

0,06

0,64

0,020

0,161

47,5

50,0

413,74

2,412

0,141

0,08

0,36

0,011

0,130

47,5

50,0

344,27

2,011

0,126

0,10

0,25

0,007

0,119

47,5

50,0

276,28

1,610

0,111

0,14

0,16

0,005

0,106

47,5

50,0

206,66

1,245

0,097

0,22

0,09

0,003

0,094

47,5

50,0

137,42

0,960

0,088

0,38

0,04

0,002

0,086

47,5

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Страница / Страница

6 / 13

Подшипник с бесприводной стороны

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Термическое испытание

Перегрев

через

через

Часы/ Минуты

часы/минуты

16 ч 24 мин.

Примечания / Примечания:

Дата / Дата:	23.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Индекс АА

Темп. [K] при температуре охлаждающей жидкости. Темп. [K] при температуре охлаждающей жидкости.

24,4  °C

°C

Начальный момент времени Момент начала отсчёта

Обмотка статора 1

40,3

t=30 с

Подшипник со стороны привода

22,5

t=0 с

14,1

t=0 с

Корпус

30,5

t=0 с

Частота Гц

Напряжение/ Напряжение

V

Ток, А

Входная мощность кВт

Коэффициент мощности

Скольжение

%

Температура °C

Вход охлажденного воздуха	Вход охлажденной воды	Температура помещения Охлаждение воздуха на входе		Подводящий патрубок охлаждающей жидкости	Рабочая температура окружающей среды.

Время чч:мм

50,0

690,47

15,894

16,298

0,86

1,868

24,3

24,3

14:23

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1,987

24,3

24,3

06:45

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

7 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

\Перегрев

T/°C

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

t

Дата / Дата:	23.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Канал

1

Подшипник стороны привода

TC - K / 46,9 °C

Канал

2

Корпус

TC - K / 54,9 °C

Канал

3

Корпус

TC - K / 52,6 °C

Канал

4

Ввод кабеля

TC - K / 42,4 °C

Канал

5

Разветвление проволоки

TC - K / 51,5 °C

Канал

6

Ввод кабеля

TC - K / 44,1 °C

Канал

7

Подшипник неприводной стороны

TC - K / 38,5 °C

Канал

10

Окружающая среда

Pt100 1мA / 24,3 °C

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Канал 5

Канал 6

Канал 7

Канал 10

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

8 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Измерение сопротивления в горячем состоянии

Повышение температуры обмотки

Примечания / Примечания:

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Температура	при температуре

t = 0 с

t = 30 с

t = 90 с

t = 120 с

Обмотка статора

41,5 K

40,3 K

38,4 K

37,6 K

Охлаждающий воздух

Время в/с

Вторая обмотка статора

K – L / U2 – V2

K – M / U2 – W2

L – M / V2 – W2

Время в/с

Обмотка статора

U1 – V1

29

1,277800

69

1,272100

109

1,267300

149

1,263100

189

1,259500

226

1,256700

266

1,254000

306

1,251600

346

1,249400

366

1,248500

U1 – W1

402

1,245100

V1 – W1

439

1,243700

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

9 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

1Кривые охлаждения

1,20

Обмотка статора

Обмотка статора

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

0

50

100

150	200

250	300

350

400

450

500

в/с

R (t=0) =

1,28255	Ω

R (t=30) =

1,27764	Ω

Примечания / Примечания:

R / Rcold

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

10 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Нагрузочная характеристика

P1/кВт

eta/%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

cos phi

P1

eta

cos phi

I

n

n/мин.-1

1490

1480

1470

1460

1450

1440

1430

1420

1410

1400

1390

I/A (сила тока, А)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

25

50

75

100

125

150

175

P2/PN / %

Примечания / Примечания:

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Замеряемое значение / Измеряемое значение

Расчетные значения / Расч. значения

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

n

мин.-1

T

Нм

P2

кВт

PT

кВт

P2 /PN

%

η

%

50,0

689,68

27,103

27,390

0,85

1442,7

158,9

24,029

3,361

160,19

87,73

50,0

690,31

24,921

25,423

0,85

1448,2

148,5

22,534

2,889

150,23

88,64

50,0

689,94

20,071

20,707

0,86

1460,0

122,7

18,756

1,951

125,04

90,58

50,0

690,91

17,446

18,045

0,86

1466,4

107,6

16,527

1,518

110,18

91,59

50,0

759,20

14,486

16,177

0,85

1475,4

97,5

15,022

1,155

100,14

92,86

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1469,4

97,5

15,005

1,275

100,03

92,17

50,0

621,46

17,718

16,457

0,86

1460,2

97,5

14,965

1,492

99,77

90,94

50,0

690,29

11,967

12,058

0,84

1478,1

72,7

11,267

0,791

75,11

93,44

50,0

689,92

9,896

9,635

0,81

1482,9

58,2

9,051

0,584

60,34

93,94

50,0

690,04

8,555

7,995

0,78

1486,0

48,2

7,523

0,472

50,15

94,09

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

11 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Расчет индивидуальных потерь

Данные о нагрузках

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Расчет согласно IEC60034_2_1

P2 /PN

%

Pfw

кВт

Pfe

кВт

Ps

кВт

Pr

кВт

PLL

кВт

PT

кВт

P1

кВт

P2

кВт

η

%

160,19

0,080

0,110

1,416

0,985

0,769

3,361

27,390

24,029

87,73

150,23

0,080

0,111

1,197

0,830

0,672

2,889

25,423

22,534

88,64

125,04

0,080

0,111

0,777

0,525

0,458

1,951

20,707

18,756

90,58

110,18

0,080

0,112

0,587

0,388

0,353

1,518

18,045

16,527

91,59

100,14

0,080

0,133

0,404

0,249

0,290

1,155

16,177

15,022

92,86

100,03

0,080

0,112

0,481

0,312

0,290

1,275

16,280

15,005

92,17

99,77

0,080

0,107

0,605

0,410

0,290

1,492

16,457

14,965

90,94

75,11

0,080

0,112

0,274

0,164

0,161

0,791

12,058

11,267

93,44

60,34

0,080

0,113

0,186

0,103

0,103

0,584

9,635

9,051

93,94

50,15

0,080

0,113

0,139

0,070

0,071

0,472

7,995

7,523

94,09

Измеренное значение (UN)

P2 /PN

%

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

T

Нм

n

мин.-1

с

%

R

160,19

49,992

689,68

27,103

27,390

0,85

158,9

1442,7

3,802

1,28255

150,23

49,989

690,31

24,921

25,423

0,85

148,5

1448,2

3,433

1,28255

125,04

49,988

689,94

20,071

20,707

0,86

122,7

1460,0

2,642

1,28255

110,18

49,993

690,91

17,446

18,045

0,86

107,6

1466,4

2,230

1,28255

100,14

49,972

759,20

14,486

16,177

0,85

97,5

1475,4

1,587

1,28255

100,03

49,974

689,87

15,802

16,280

0,86

97,5

1469,4

1,987

1,28255

99,77

49,972

621,46

17,718

16,457

0,86

97,5

1460,2

2,600

1,28255

75,11

49,972

690,29

11,967

12,058

0,84

72,7

1478,1

1,404

1,27357

60,34

49,979

689,92

9,896

9,635

0,81

58,2

1482,9

1,097

1,26458

50,15

49,980

690,04

8,555

7,995

0,78

48,2

1486,0

0,896

1,26458

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса)

Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

Индекс АА

Страница / Страница

12 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

PL1

PL2

PLL

Расчет дополнительных потерь

PL1

PLL

PL2

PL/кВт

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

0,000	0,005	0,010

0,015	0,020	0,025

0,030	0,035

0,040	0,045	0,050

(T^2)/(кНм)^2

PL1 = P1 – P2 - ∑PL; PL2  = AT2 + B;

PLL  = AT2

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Замеряемое значение / Измеряемое значение

Расчетные значения / Расч. значения

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

n

мин.-1

T

Нм

PL1

кВт

PL2

кВт

PLL

кВт

50,0

689,68

27,103

27,390

0,85

1442,7

158,9

0,793

0,783

0,769

50,0

690,31

24,921

25,423

0,85

1448,2

148,5

0,690

0,686

0,672

50,0

689,94

20,071

20,707

0,86

1460,0

122,7

0,464

0,472

0,458

50,0

690,91

17,446

18,045

0,86

1466,4

107,6

0,363

0,366

0,353

50,0

621,46

17,718

16,457

0,86

1460,2

97,5

0,349

0,303

0,290

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1469,4

97,5

0,286

0,304

0,290

50,0

759,20

14,486

16,177

0,85

1475,4

97,5

0,248

0,304

0,290

50,0

690,29

11,967

12,058

0,84

1478,1

72,7

0,181

0,175

0,161

50,0

689,92

9,896

9,635

0,81

1482,9

58,2

0,123

0,117

0,103

50,0

690,04

8,555

7,995

0,78

1486,0

48,2

0,098

0,085

0,071

А

B

Гамма

3,05E+01

0,014

0,994

Дата / Дата:	24.02.2015

Название / Название	Небль Стефан Выпуск (разрешение на переход к следующей стадии процесса) / Разрешение на выпуск продукции:	Бюхтинг Томас

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс АА

Страница / Страница

13 / 13

Свидетельство о поверке Асинхронной машины  Акт об испытании асинхронной машины

Начальный крутящий момент и ток

Примечания / Примечания: Минимальный вращающий момент при пуске двигателя  = 110 %

Опрокидывающий момент  = 203 %

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ / АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Замеряемое значение / Измеряемое значение

Пересчитано на fN, UN

Частота Гц

Напряжение/ Напряжение

V

Ток, А

Входная мощность кВт

Коэффициент мощности

Крутящий момент Нм

Частота Гц

Напряжение p.u.

Ток p.u.

Крутящий момент p.u. (относительные единицы)

50,0

684,71

88,497

38,137

0,36

129,0

50,0

0,99

5,53

1,32

IA/IN

MA/MN

50,0

690,00

89,315

131,4

50,0

1,00

5,58

1,35

Индекс AB

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Дата:	19.05.2015

Фамилия:	Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Хофманн Герхард

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Номинальные или максимально допустимые значения параметров

Напряжение

Частота

Ток

690,0

50,0

16,0

V

Гц A

Режим работы

Класс нагрева Использование

Использование

Высота

Охлаждающая среда

темп.

С	1 F

B

Мощность

Частота вращения Направление вращения

15,0

1471

Re+Li /

кВт

мин-1

<1000	м

Воздух

-20/+40

°C

вправо/влево

0,86

MOT (минимальная рабочая температура)

Коэффициент мощности Тип

Класс ротора

Соединение

Количество

Конструкция Защита

Вес

IM (Стандарт Института металлургов) IP (класс защиты электротехнических изделий)

0,250

B3 65

t

Y

Стандарты:  EN 60034

Сертификат №:

EN 60079

BVS 13 ATEX E 017 X

Примечания: STEDA 019758-000-001

перепады напряжения +/-10%

перепады частоты  +/-5%	комбинированные +/-10%

Тип взрывозащиты /Класс защиты Ex (взрывозащищённый):  Ex II 2G Ex de IIC T4 Gb

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

1 / 13

Заверено	[  ]	Согласовано	[X]

Дата	Подпись

Печать

Индекс

Примечание

Дата

Имя

AB

19.05.2015

Хофманн Герхард

Настоящим подтверждается, что все электрические испытания для этого устройства были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Данный электронно сформированный отчет также действует без собственноручной подписи.

Настоящим подтверждается, что электроиспытания данного аппарата были выполнены в соответствии с действующими стандартами. Этот документ создан электронно-цифровым способом и действителен без собственноручной подписи.

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Мощность

Мощность

кВт

Скорость вращения

мин.-1

Опрокидывающий момент

Опрокид. момент

MK/MN

Расчет коэффициента полезного действия и коэффициента мощности

Расчетные пусковые параметры

Базовые данные

Дата:	19.05.2015

Фамилия:	Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Хофманн Герхард

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

2 / 13

Частота

Частота

Гц

Напряжение

Напряжение

V

Ток

Ток

А

Вращающий момент

Вращающий момент

Нм

Температура

Температура

°C

50,0

690,0

16,0

15,0

1471

97

20,0

U/UN

Начальный пусковой момент

Начальный пусковой момент

MA/MN

Минимальный пусковой момент

Момент в седловине (механическая характеристика двигателя)

MS/MN

Начальный пусковой ток

Начальный пусковой ток

IA/IN

1,00

1,32

1,09

1,90

5,70

P/PN

4/4

3/4

1/2

косинус 

0,86

0,86

0,81

/%

91,2

92,4

92,7

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Индекс AB

Индекс AB

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Объем ипытаний

Страница

Страница

Дата

Дата

Успешно

Успешно

Измерение сопротивления обмоток

Измерение сопротивления обмоток

4

23.02.2015

P

Характеристика холостого хода

Характеристика холостого хода

Испытание на нагрев

Испытание на нагрев

Измерение сопротивления в нагретом состоянии

Измерение сопротивления в нагретом состоянии

Нагрузочная характеристика

Нагрузочная характеристика

Измерение начального пускового момента / тока

Измерение начального пускового момента / тока

5

24.02.2015

P

6

23.02.2015

P

8

24.02.2015

P

10

24.02.2015

P

13

24.02.2015

P

Дата:	19.05.2015

Фамилия:	Хофман Герхард Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Хофманн Герхард

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

3 / 13

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Индекс AB

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Измерение сопротивления обмоток

Примечания:

Дата:	23.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

4 / 13

Сопротивление

Сопротивление

Клемма

Клемма

Измерение при 21,8°C

Пересчитано на 20°C

Примечание

Примечание

Обмотка статора1

Обмотка статора

U1 – V1 U1 – W1 V1 – W1

1,09460

1,09380

1,09390

1,08693

1,08613

1,08623

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Характеристика холостого хода

I/A (сила тока, А)

P (мощность) /кВт

I/A (сила тока, А)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

P (мощность) /кВт

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

(U/UN)2

Потери при трении / Потери на трение

Потери в железе / Потери в стали (*)

(*) действительно на холостом ходу /действительно без нагрузки

0,080  кВт

0,114  кВт

Примечания:

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

5 / 13

Результаты измерения

Расчетное значение

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

R

(U/UN)2

PS

кВт

P0-PS

кВт

θ

°C

50,0

803,93

5,222

0,282

0,04

1,36

0,049

0,233

47,5

50,0

723,93

4,531

0,241

0,04

1,10

0,037

0,204

47,5

50,0

689,37

4,276

0,227

0,04

1,00

0,033

0,194

47,5

50,0

655,66

4,022

0,219

0,05

0,90

0,029

0,190

47,5

50,0

551,92

3,310

0,181

0,06

0,64

0,020

0,161

47,5

50,0

413,74

2,412

0,141

0,08

0,36

0,011

0,130

47,5

50,0

344,27

2,011

0,126

0,10

0,25

0,007

0,119

47,5

50,0

276,28

1,610

0,111

0,14

0,16

0,005

0,106

47,5

50,0

206,66

1,245

0,097

0,22

0,09

0,003

0,094

47,5

50,0

137,42

0,960

0,088

0,38

0,04

0,002

0,086

47,5

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Индекс AB

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Подшипник DЕ - с приводной стороны вала

Испытание на нагрев / Испытание на повышение температуры

Перегревание / Повышение температуры

через

после

Часы/ Минуты

час/мин.

16 ч 24 мин.

Примечания:

Дата:	23.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

6 / 13

Темп. [K] при температуре охлаждающей жидкости.

Темп. [K] при температуре охлаждающей жидкости

24,4  °C

°C

Момент начала отсчёта

Базовое время

Обмотка статора 1

40,3

t=30 с

22,5

t=0 с

Подшипник NDE

14,1

t=0 с

Корпус

30,5

t=0 с

Частота Гц

Напряжение В

Ток А

Входная мощность кВт

Номинальная мощность

Номинальная мощность

Скольжение

Скольжение

%

Температура °C

Вход охлажденного воздуха	Вход охлажденной воды	Температура помещения

Вход охл.возд.	Вход охл.воды	Темп.помещ.

Время чч:мм

50,0

690,47

15,894

16,298

0,86

1,868

24,3

24,3

14:23

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1,987

24,3

24,3

06:45

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Рост температур

T/°C

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

t

Дата:	23.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

7 / 13

Канал

1

Подшипник AS/DE - стороны привода

TC - K / 46,9 °C

Канал

2

Рама

TC - K / 54,9 °C

Канал

3

Рама

TC - K / 52,6 °C

Канал

4

Дальнейшее проведение

TC - K / 42,4 °C

Канал

5

Кабельный стык

TC - K / 51,5 °C

Канал

6

Кабельный ввод

TC - K / 44,1 °C

Канал

7

Подшипник ВS/NDE - на бесприводной стороне вала

TC - K / 38,5 °C

Канал

10

Среда

Pt100 1мA / 24,3 °C

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Канал 5

Канал 6

Канал 7

Канал 10

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индес AB

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции

Утвердил:	Бюхтинг Томас

Измерение сопротивления в нагретом состоянии

Повышение температуры обмоток

Примечания:

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

8 / 13

Температура	при

Температура

t = 0 с

t = 30 с

t = 90 с

t = 120 с

Обмотка статора

Обмотка статора

41,5 K

40,3 K

38,4 K

37,6 K

Охлажденный воздух

Охлажденная вода

Время

в/с

Ротор или вторая обмотка статора

K – L / U2 – V2

K – M / U2 – W2

L – M / V2 – W2

Время

в/с

Обмотка статора

Обмотка статора

U1 – V1

29

1,277800

69

1,272100

109

1,267300

149

1,263100

189

1,259500

226

1,256700

266

1,254000

306

1,251600

346

1,249400

366

1,248500

U1 – W1

402

1,245100

V1 – W1

439

1,243700

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Кривые охлаждения

1,20

Обмотка статора

Обмотка статора

1,18

1,16

1,14

1,12

1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

0

50

100

150	200

250	300

350

400

450

500

в/с

R (t=0) =

1,28255	Ω

R (t=30) =

1,27764	Ω

Примечания:

R / Rcold

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

9 / 13

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Индес AB

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции /

Утвердил:	Бюхтинг Томас

Рабочие характеристики

P1/кВт

eta/%

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

cos phi

P1

eta

cos phi

I

n

n/мин.-1

1490

1480

1470

1460

1450

1440

1430

1420

1410

1400

1390

I/A (сила тока, А)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

25

50

75

100

125

150

175

P2/PN / %

Примечания:

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

10 / 13

Результаты измерения

Расчетное значение

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

n

мин.-1

T

Нм

P2

кВт

PT

кВт

P2 /PN

%

η

%

50,0

689,68

27,103

27,390

0,85

1442,7

158,9

24,029

3,361

160,19

87,73

50,0

690,31

24,921

25,423

0,85

1448,2

148,5

22,534

2,889

150,23

88,64

50,0

689,94

20,071

20,707

0,86

1460,0

122,7

18,756

1,951

125,04

90,58

50,0

690,91

17,446

18,045

0,86

1466,4

107,6

16,527

1,518

110,18

91,59

50,0

759,20

14,486

16,177

0,85

1475,4

97,5

15,022

1,155

100,14

92,86

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1469,4

97,5

15,005

1,275

100,03

92,17

50,0

621,46

17,718

16,457

0,86

1460,2

97,5

14,965

1,492

99,77

90,94

50,0

690,29

11,967

12,058

0,84

1478,1

72,7

11,267

0,791

75,11

93,44

50,0

689,92

9,896

9,635

0,81

1482,9

58,2

9,051

0,584

60,34

93,94

50,0

690,04

8,555

7,995

0,78

1486,0

48,2

7,523

0,472

50,15

94,09

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Определение потерь

Парметры рабочей характеристики

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции /

Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

11 / 13

Расчет согласно С IEC60034_2_1

P2 /PN

%

Pfw

кВт

Pfe

кВт

Ps

кВт

Pr

кВт

PLL

кВт

PT

кВт

P1

кВт

P2

кВт

η

%

160,19

0,080

0,110

1,416

0,985

0,769

3,361

27,390

24,029

87,73

150,23

0,080

0,111

1,197

0,830

0,672

2,889

25,423

22,534

88,64

125,04

0,080

0,111

0,777

0,525

0,458

1,951

20,707

18,756

90,58

110,18

0,080

0,112

0,587

0,388

0,353

1,518

18,045

16,527

91,59

100,14

0,080

0,133

0,404

0,249

0,290

1,155

16,177

15,022

92,86

100,03

0,080

0,112

0,481

0,312

0,290

1,275

16,280

15,005

92,17

99,77

0,080

0,107

0,605

0,410

0,290

1,492

16,457

14,965

90,94

75,11

0,080

0,112

0,274

0,164

0,161

0,791

12,058

11,267

93,44

60,34

0,080

0,113

0,186

0,103

0,103

0,584

9,635

9,051

93,94

50,15

0,080

0,113

0,139

0,070

0,071

0,472

7,995

7,523

94,09

Результаты измерения (UN)

P2 /PN

%

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

T

Нм

n

мин.-1

с

%

R

160,19

49,992

689,68

27,103

27,390

0,85

158,9

1442,7

3,802

1,28255

150,23

49,989

690,31

24,921

25,423

0,85

148,5

1448,2

3,433

1,28255

125,04

49,988

689,94

20,071

20,707

0,86

122,7

1460,0

2,642

1,28255

110,18

49,993

690,91

17,446

18,045

0,86

107,6

1466,4

2,230

1,28255

100,14

49,972

759,20

14,486

16,177

0,85

97,5

1475,4

1,587

1,28255

100,03

49,974

689,87

15,802

16,280

0,86

97,5

1469,4

1,987

1,28255

99,77

49,972

621,46

17,718

16,457

0,86

97,5

1460,2

2,600

1,28255

75,11

49,972

690,29

11,967

12,058

0,84

72,7

1478,1

1,404

1,27357

60,34

49,979

689,92

9,896

9,635

0,81

58,2

1482,9

1,097

1,26458

50,15

49,980

690,04

8,555

7,995

0,78

48,2

1486,0

0,896

1,26458

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

PL1

PL2

PLL

Определение дополнительных потерь

PL1

PLL

PL2

PL/кВт

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00

0,000	0,005	0,010

0,015	0,020	0,025

0,030	0,035	0,040	0,045	0,050

(T^2)/(кНм)^2

PL1 = P1 – P2 - ∑PL; PL2  = AT2 + B;

PLL  = AT2

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции / Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

12 / 13

Результаты измерения

Расчетное значение

f

Гц

U

V

I

А

P1

кВт

cos φ

n

мин.-1

T

Нм

PL1

кВт

PL2

кВт

PLL

кВт

50,0

689,68

27,103

27,390

0,85

1442,7

158,9

0,793

0,783

0,769

50,0

690,31

24,921

25,423

0,85

1448,2

148,5

0,690

0,686

0,672

50,0

689,94

20,071

20,707

0,86

1460,0

122,7

0,464

0,472

0,458

50,0

690,91

17,446

18,045

0,86

1466,4

107,6

0,363

0,366

0,353

50,0

621,46

17,718

16,457

0,86

1460,2

97,5

0,349

0,303

0,290

50,0

689,87

15,802

16,280

0,86

1469,4

97,5

0,286

0,304

0,290

50,0

759,20

14,486

16,177

0,85

1475,4

97,5

0,248

0,304

0,290

50,0

690,29

11,967

12,058

0,84

1478,1

72,7

0,181

0,175

0,161

50,0

689,92

9,896

9,635

0,81

1482,9

58,2

0,123

0,117

0,103

50,0

690,04

8,555

7,995

0,78

1486,0

48,2

0,098

0,085

0,071

А

B

Гамма

3,05E+01

0,014

0,994

Siemens AG (АО "Сименс")

PD LD AP MG MF-RHF QM 1

Испытательное электрическое напряжение

Индекс AB

Пусковой момент и ток

Примечания: Минимальный пусковой момент = 110 %  Максимальный крутящий момент  = 203 %

Дата:	24.02.2015

Фамилия:	Небль Стефан Разрешение на выпуск продукции /

Утвердил:	Бюхтинг Томас

СЕРТИФИКАТ О ПРИЕМКЕ  EN 10204 3.1

Тип:	DNGW-180MR-04A

V5.0

Сер. №:	3440957

ТИП / 2

Страница

13 / 13

Результаты измерения

Пересчет на fN, UN

Частота Гц

Напряжение В

Ток А

Входная мощность кВт

Номинальная мощность

Номинальная мощность

Момент Нм

Частота Гц

Напряжение p.u.

Ток p.u.

Момент p.u.

50,0

684,71

88,497

38,137

0,36

129,0

50,0

0,99

5,53

1,32

IA/IN

MA/MN

50,0

690,00

89,315

131,4

50,0

1,00

5,58

1,35

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Свидетельство о поверке асинхронной электрической машины

Расчетные значения

Кривая тепловой характеристики

Кривая теплового предела

IEEE Std. 620

Номер

117224

Показания намотки

019758

'"С)

QJ

QJ н н

.µ

.µ   f1j

f1j н

н QJ

QJ р_,

u	Р-,6

ril	еФ

U)	QJ .µ

.µ

z	Ql

н	.µ    i:::

i::: .,,

ril	QJ .µ

.,,   f1j

На,	..он

н	еФ

f1j р_,

---.	о

.µ

н	f1j .µ

н	:>, f1j

ril	......,,..:.>,,

N

f1j...,

.,,   f1j

.µ .,,

.,,  .µ

J:::.·,c-,i

.,,   i:::

н он

.µ  о

еOо.i-J

'd	е

.--1 .µ  11

00	11

U..C:'d

..., .µ

....   ,о	о

ннu..с:

00

.µ  .µ   ........

f1j  f1j  нн

.µ.µ оо

!/]    !/]   .µ .µ

00

'd'd нн

f1j  f1j

О O'd'd

...,...,  ф ф

н Н..1<:.-1<:

:Q:,J :Q:,J оu оu

оонн

11     11     11    11

т-lN(Y)s:t'

о	100	200	300	400	500	600	700

%  /   %  ПОЛНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ

.,

Е

z"'

1Б

1i!

ш

.,

Е

z"'

..,

Заказчик

Заказ

Тип двигателя	DNGW-0180МR-04

Тип двигателя

Номинальная мощность

Номинальная выходная мощность	15	кВт

Номинальное напряжение	V

Номинальное напряжение	400.

Частота	Гц

Частота	50.	число отсчётов в секунду

Номинальный ток (IN)

Номинальный ток (IN)	27,5	А

Коэффициент мощности (cos(f))

Коэффициент мощности (cos(f))	0,86

:Е:,

-;;;

Q

:;:

.",;'

::

Скорость вращения	1/мин

Скорость	1471	число оборотов в минуту

Вращающий момент при номинальной нагрузке (MN)

Номинальный вращающий момент (MN)	97,4	Нм

-е

"ф'

1D

!3. Количество полюсов

Количество полюсов	4.

Расчетные значения

ф

СХ)

r--..

(D

Ll")

"'"

С')

С\1

С']

С)

ф

СХ)

r--..

(D

Ll")

"'"

С')

С\1

N

С)

СХ)

....r---

(D

Ll")

"'"

С')

С\1

'""

С)

ф

СХ)

r--..

(D

Ll")

"'"

С')

С\1