Упаковочный лист

Кол-во

- Сертификат  ------------------------------------------------------------------------------------1

- Техническая характеристика продукции----------------------------------------------1

- Список материалов---------------------------------------------------------------------------1

- Акт осмотра визуальных и геометрических размеров ---------------------------1

- Отчет о гидравлических испытаниях ---------------------------------------------------1

- Схема потоков пластинчатого теплообменника-------------------------------------1

- Сборочный чертеж-----------------------------------------------------------------------------1

Сертификат продукции

После проведения контроля качества, подтверждается соответствие данной продукции Национальному Стандарту Республики Китай NB/T47004 “Пластинчатый теплообменник” и требованиям к конструкции.

Название продукции                               Пластинчатый теплообменник

Модель

№ продукции

Дата производства

Инспектор контроля качества

Менеджер контроля качества

Печать контроля качества

Технические характеристики продукта

расчётное давление          1.0                            МПа

Расчётная температура      14                               С

Испытательное давление    1.3                           МПа

Площадь теплообмена         12.5                         м2

Вес

Среда                                                                   (горячая сторона)    D1-D2

(холодная сторона)   D3-D4

Структура потока                                                (горячая сторона)     1x240

(холодная сторона)    1x250

Список материалов

| № | Название части | Материал | Стандарт | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина | 316L.304 | ASTMA240/A240M-05 |  |
| 2 | Пижимная пластина | Q235B | GB/T 700 |  |
| 3 | Затяжной болт | 40Cr | GB/T 3077 |  |
| 4 | Патрубок | HEPDM |  |  |
| 5 | Фланец |  |  |  |
| 6 | Сальник | HEPDM |  |  |

| № | Объект проверки | Стандарт чертежа | Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубина гофрировки пластин |  | Да |
| 2 | Глубина борозды сальника |  | Да |
| 3 | Толщина сальника |  | Да |
| 4 | Визуальный осмотр сальника | NB/T47004-2009 | Да |
| 5 | Вертикальность уплотнительной поверхности фланца | NB/T47004-2009 |  |
| 6 | Положение винтового крепления фланца | Центр |  |
| 7 | Проверка малого отклонения пластины | Нет малого расхождения | Да |
| 8 | Качество сварки | В соответствии с чертежом и стандартом |  |
| 9 | Проверка сварки DN ≥ 250 DN ≤ 250 | T II T II Степени |  |
|  |  | MT/PT I MT/PT I Степени |  |
| 10 | Маркировка и упаковка | Совпадает с чертежом и стандартом |  |
| 11 | Расстояние затяжки |  | Да |
| (результат) Менеджер по качеству Контролёр Дата |  |  |  |

Отчет о гидравлических испытаниях

| № манометра | 6161 6273 |  |  | Диапазон манометра | 2,5 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата калибровки | Дата |  |  | Степень точности | Степень 1-6 |
| Испытываемая среда | Вода | Темп. | 8 С | Темп. Окр. среды | 21 С |
| Содержание хлора в воде | 11 мг/л |  |  | Дата испытания | Дата |
| Стандарт PT=1.3 Pd PT= Тестовое давление Pd – Расчетное давление | P (МПа) PT = 1,3 |  |  |  |  |
| Фактические испытания | P (МПа) PT = 1,3 |  |  |  |  |
| Заключение: После тестового давления в 1.3 МПа, протечек не обнаружено. Менеджер по качеству Контролёр Дата |  |  |  |  |  |

Пластинчатый теплообменник

Одиночная траектория потока

Вход тепла
Выход холода

Выход тепла
Вход холода

Чертеж двойного потока

Выход тепла                                                                                                                                         Вход тепла

Вход холода                                                                                                                                         Выход холода

Схема смешенного потока

Выход тепла                                                                                                                                Вход тепла

Выход холода

Вход холода