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Сертификат продукции
После проведения контроля качества, подтверждается соответствие данной продукции Национальному Стандарту Республики Китай NB/T47004 “Пластинчатый теплообменник” и требованиям к конструкции.
   Название продукции                               Пластинчатый теплообменник
   Модель           
   № продукции
   Дата производства
   Инспектор контроля качества
   Менеджер контроля качества
   Печать контроля качества            



Технические характеристики продукта
расчётное давление          1.0                            МПа 

Расчётная температура      14                               С

Испытательное давление    1.3                           МПа

Площадь теплообмена         12.5                         м2 
Вес


Среда                                                                   (горячая сторона)    D1-D2
                                                                              (холодная сторона)   D3-D4


Структура потока                                                (горячая сторона)     1x240
                                                                                (холодная сторона)    1x250


Список материалов 
	№
	Название части
	Материал
	Стандарт
	Результат проверки

	1
	Пластина
	316L.304
	ASTMA240/A240M-05
	

	2
	Пижимная пластина
	Q235B
	GB/T 700
	

	3
	Затяжной болт
	40Cr
	GB/T 3077
	

	4
	Патрубок
	HEPDM 
	
	

	5
	Фланец
	
	
	

	6
	Сальник
	HEPDM
	
	





	№
	Объект проверки
	Стандарт чертежа
	Результаты проверки

	1
	Глубина гофрировки пластин
	
	Да 

	2
	Глубина борозды сальника
	
	Да

	3
	Толщина сальника
	
	Да

	4
	Визуальный осмотр сальника
	NB/T47004-2009
	Да

	5
	Вертикальность уплотнительной поверхности фланца
	NB/T47004-2009
	

	6
	Положение винтового крепления фланца
	Центр
	

	7
	Проверка малого отклонения пластины
	Нет малого расхождения
	Да

	8
	Качество сварки
	В соответствии с чертежом и стандартом
	

	9
	Проверка сварки   DN ≥ 250
                                   DN ≤ 250
	T II 
T II Степени
	

	
	
	MT/PT   I
MT/PT   I Степени
	

	10
	Маркировка и упаковка
	Совпадает с чертежом и стандартом
	

	11
	Расстояние затяжки
	
	Да

	(результат)


Менеджер по качеству                    Контролёр                                     Дата
  





Отчет о гидравлических испытаниях 
	№ манометра
	6161     6273
	Диапазон манометра
	2,5 МПа

	Дата калибровки
	Дата
	Степень точности 
	Степень 1-6

	Испытываемая среда
	Вода
	Темп.
	8 С
	Темп. Окр. среды
	21 С

	Содержание хлора в воде
	11 мг/л
	Дата испытания
	Дата

	Стандарт

PT=1.3 Pd
PT= Тестовое давление
Pd – Расчетное давление 

	P (МПа)
PT = 1,3 

	Фактические испытания
	P (МПа)
PT = 1,3


	Заключение:
После тестового давления в 1.3 МПа, протечек не обнаружено.

Менеджер по качеству                    Контролёр                                     Дата






Пластинчатый теплообменник

Одиночная траектория потока
Вход тепла
Выход холода

Выход тепла
Вход холода


[bookmark: _GoBack]Чертеж двойного потока

Выход тепла                                                                                                                                         Вход тепла
Вход холода                                                                                                                                         Выход холода





Схема смешенного потока

Выход тепла                                                                                                                                Вход тепла
                                                                                                                                                        Выход холода



                                                                                                                                                         Вход холода





