Зміст

- Визначення розрахункової потужності

  - Визначення сумарної потужності на електроприймачах

  - Визначення розрахункової активної потужності

  - Визначення розрахункової реактивної потужності

- Вибір трансформатора

- Розрахунок струмів коротких замикань

- Вибір комутаційних апаратів

  - Вибір вимикачів

  - Вибір роз’єднувачів

  - Вибір короткозамикачів та віддільників

- Розрахунок шин

- Вибір ізоляторів

- Визначення доцільності реактування лінії електропередачі

- Визначення розрахункової потужності

1.1 Визначення сумарної потужності на електроприймачах:

(1.1)

де,  – встановлена потужність одного ЕП;

n – кількість ЕП.

Потужність вскришних екскаваторів ЕКГ – 8И:

Pном1=Pном1∙n1,  кВт

Pном1=630∙7=4410 кВт

Sном1=Sном1∙n1,   кВ∙А - потужність трансформаторів власних потреб.

Sном1=Sном1∙n1=7∙100=700 кВ∙А

Потужність екскаваторів на видобутку ЕКГ – 5:

Pном2=Pном2∙n2,       кВт

Pном2=250∙9=2250 кВт

Sном2=Sном2∙n2,   кВ∙А - потужність трансформаторів власних потреб.

Sном2=40∙9=360 кВ∙А

Потужність бурових верстатів СБШ-250:

Pном3=Pном3∙n3,  кВт

Pном3=330∙12=3960 кВт

Потужність насосів водовідливу:

Pном4=Pном4∙n4,  кВт

Pном4=300∙3=900 кВт

Потужність освітлення ДКСТ-20000:

Pном5=Pном5∙n5,  кВт

Pном5=20∙14=280 кВт

Потужність Промислової площадки:

Pном6=Pном6∙n6,  кВт

Pном6=400∙2=800 кВт

  - Визначення розрахункової активної потужності:

(1.2)

де,  – коефіцієнт попиту;

– сумарна потужність.

Вскришні екскаваторів ЕКГ – 8И:

Pp11=Kп1∙Pном1,  кВт

Pp11=0,5∙4410=2205 кВт

Pр12=Kп1∙Sном1∙cosφ,  кВт

Pр12=0,5∙700∙0,7=245 кВт

Pр1=Pр11+Pр12,  кВт

Pр1=2205+245=2450 кВт

Екскаватори на видобутку ЕКГ-5:

Pp21=Kп2∙Pном2,  кВт

Pp21= 0,5∙2250=1125 кВт

Pр22=Kп2∙Sном2∙cosφ,  кВт

Pр22= 0,5∙360∙0,7=126 кВт

Pр2=Pр21+Pр22,  кВт

Pр2=1125+ 126=1251 кВт

Бурові верстати СБШ – 250:

Pp3=Kп3Pном3

Kп3=0,43+0,57∙PнмаксPн=0,43+0,57∙2503960=0,466 – коефіцієнт попиту для бурових верстатів

Pp3=0,466∙3960=1845.36 кВт

Промислова площадка:

Pp3=Kп3∙Pном3,        кВт

Pp3=0,6∙800=480кВт

Насоси водовідливу:

Pp4=Kп4∙Pном4,  кВт

Pp4=0,8∙900=720 кВт

Освітлення:

Pp5=Kп5∙Pном5,  кВт

Pp5=0,9∙280=252 кВт

  - Визначення розрахункової  реактивної потужності:

(1.3)

де,  Pр – розрахункова активна потужність;

tgφ –  визначається через коефіцієнт потужності cos φ.

Для вскришних екскаваторів ЕКГ – 8И:

Qр1=Pр1∙tgφ1,  кВар

Qр1=2450∙1,02=2499 кВар

Екскаватори на видобутку ЕКГ – 5:

Qр2=Pр2∙tgφ2,  кВар

Qр2=1251 ∙1,02=1276 кВар

Бурові верстати СБШ-250:

Qр3=Pр3∙tgφ3,  кВар

Qр3=1845.36 ∙0,62=1144.12 кВар

Промислова площадка:

Qр3=Pр3∙tgφ3,  кВар

Qр3=480 ∙0,75=360 кВар

Насоси водовідливу:

Qр4=Pр4∙tgφ4,  кВар

Qр4=720∙0,8=576 кВар

Освітлення ДКСТ-20000:

Qр5=Pр5∙tgφ5,  кВар

Qр5=252∙0=0 кВар

Визначаємо сумарну активну розрахункову потужність:

Pр=Pр1+Pр2+Pр3+...+Pрn                                       (1.3.1)

Pр=2450+1251+1846.36+480+720+252=6999.36кВт

Визначаємо сумарну реактивну розрахункову потужність:

Qр=Qр1+Qр2+Qр3+...+Qрn                                         (1.3.2)

Qр=2499+1276+1141.12+360+576+0=5852.12кВар

Визначаємо повну потужність:

Sр=Pр2+Qр2                                                     (1.3.3)

Sр=6999.362+5852.122=9123.5кВ∙А

Sповн=Sр+Sном.д

Sповн=9123.5+1300=10423.5 кВА

Середньозважене значення :

tgφ=QрPр                                                          (1.3.4)

tgφ=5852.126999.36=0,84

Результати розрахунку приведені в таблицю 1.1

Таблиця 1.1

| Найменування | Кіл-ть ЭП, од. | Од. потуж- ність РНОМ кВт | Сумар- на потуж- ність ∑РНОМ кВт | Коеф. попиту Кп | Коеф. потуж- ності cosφ | Коеф. реак-тивн. потуж- ності tgφ | Розрахункова потужність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | активна, кВт | реактивна, кВар |
|  |  |  |  |  |  |  | РР=Кп · ∑РНОМ |  |
| Вскришні екскаватори, ЕКГ-8И трансформатори власних потреб | 7 | 630 100 | 4410 700 | 0,5 | 0,7 | 1,02 | 2450 | 2499 |
| Екскаватори на видобутку ЕКГ-5 трансформатори власних потреб | 9 | 250 40 | 2250 360 | 0,5 | 0,7 | 1,02 | 1251 | 1276 |
| Бур верстати СБШ-250 | 12 | 350 | 4200 | 0,457 | 0,85 | 0,62 | 1846.36 | 1141.12 |
| Насоси водовідливу | 3 | 300 | 900 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 720 | 576 |
| Освітлення ДКСТ-20000 | 14 | 20 | 280 | 0,9 | 1 | - | 252 | 0 |
| Пром.площадка | 2 | 400 | 800 | 0,6 | 0,8 | 0.62 | 480 | 360 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 6999.36 | 5852.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10423.5 |  |

2. Вибір трансформатора

Згідно схеми, приймемо до установки три трансформатора. Потужність трансформаторів по розрахунковому навантаженню визначається:

Sном.тр= SрозрKпер ∙  ƞм                                           (2.1)

де,  Kпер=1,4 – коефіцієнт перевантаження трансформатора;

ƞм –  к.к.д. мережі (ƞм=0,95 для повітряних ліній).

Sном.тр= 10423.51,4∙0,95=7837.224 кВ∙А

Обираємо два трансформатора типу ТД-10000/35.

Вибраний тип трансформатора та його параметри  заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 Паспортні данні трансформатора

| Тип трансформатора | Номінальна потужність | Напруга Uном., кВ |  | Втрати |  | Напруга к.з | Струм х.х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sн, кВ∙А | ВН | НН | Рх, кВт | Рк, кВт | Uкз, % | Іх, % |
| ТД-10000/35 | 10000 | 38,5 | 6,3 | 12.3 | 65 | 7.5 | 0,8 |

- Розрахунок струмів коротких замикань

Визначаємо опір системи:

(3.1)

де,  –  базисна потужність;

ХС– опір системи в абсолютних одиницях.

Опір в базисних відносних одиницях лінії електропередачі на 41 км:

x*бл=xол∙Sбuн2∙l                                         (3.2)

x*бл1,2=0,4∙1001542∙41=0,069

Опір в базисних відносних одиницях трансформаторів на 40 МВ∙А:

x*бтр=uk100∙SбSнтр                                                  (3.4)

x*бтр1 =12100∙10040=0.3

Опір в базисних відносних одиницях лінії електропередачі на 14 км:

x*бл=xол∙Sбuн2∙l

x*бл2=0,4∙100372∙14=0,41

Базисний опір трьох підібраних трансформаторів на 10 МВ∙А:

x*бтрп =uk100∙SбSнтр

x*бтрп3 =7.5100∙10010=0.75

x*бтрп3=x*бтр3

x*бтрп3=0.753=0,25

Базисний опір лінії на 6 км:

x*бл=xол∙Sбuн2∙l

x*бл3.1=0,35∙1006.32∙6=5.72

При наявності в короткозамкненому ланцюзі трьох паралельних ЛЕП, їхній результуючий опір визначається:

x*бл3=x*бл3.13                                   (3.3)

x*бл3=5.723=1.91

Базисний опір лінії на 0.7 км:

x*бл=xол∙Sбuн2∙l

x*бл4=0,08∙10062∙0.8=0.18

Розраховуємо опір реактора:

x*бр=Xр%100∙IбIнр∙UнрUб                                             (3.10)

де, Xр% - індуктивний опір реактора;

Uб, Iб – базисні струм і напруга;

Uнр,Iнр – номінальні струм і напруга.

x*бр=4100∙0,801∙66,3=0,03

При наявності в короткозамкненому ланцюзі двох реакторів, їхній результуючий опір визначається:

x*бр2=x*бр ∙ x*брx*бр+x*бр

x*бр2=0,03 ∙0,030,03+0,03=0,015

Сумарний опір з трансформатора на 100 МВ∙А до точки короткого замикання К1:

x*б∑i=∑x*бi

x*б∑1=x*бс+x*бл1+x*бл2+x*бтр1+x*бтрп2

x*б∑1=0.084+0.069+0.3+0.41+0.25=1.11

Сумарний опір з трансформатора на 100 МВ∙А до точки короткого замикання К2:

x*б∑i=∑x*бi

x*б∑2=x*бс+x*бл1+x*бл2+x*бтр1+x*бтрп2 +x*бл3+x*бл4

x*б2=0.084+0.069+0.3+0.41+0.25+1.91+0.18=3.203

Сумарний опір з трансформатора на 100 МВ∙А до трансформатора потужністю 40 МВ∙А включно:

x*б∑37=x*бс+x*бл1+x*бтр1

x*б∑37=0.084+0.069+0.3=0.453

Сумарний опір з трансформатора на 100 МВ∙А до трансформатора потужністю 10 МВ∙А:

x*б∑37=x*бс+x*бл1+x*бтр1+x*бл2

x*б∑37=0.084+0.069+0.3+0.41=0.863

Струм короткого замикання в базисних відносних одиницях:

I*бi=1x*б∑i                                                 (3.6)

I*б1=1x*б∑1

I*б1=11.11=0.9

I*б2=1x*б∑2

I*б2=3.203=0,312

I*б37=1x*б∑35.1

I*б37=10,453=2.21

I*б37.2=1x*б∑35.1

I*б37.2=10,863=1.158

Розраховуємо струм короткого замикання в іменованих одиницях:

Iкзi3=I*бi∙Iбi                                                      (3.7)

де,  Iбi- базисний струм (для 35 кВ – 1.56; для 6 кВ – 9.18).

Iкз1(3)=I*б1∙Iб,  кА

Iкз1(3)=0.9∙9.18=8.262кА

Iкз2(3)=I*б2∙Iб,  кА

Iкз2(3)=0,312∙9.18=2.86 кА

Iкз37(3)=I*б37.1∙Iб,  кА

Iкз373=2.21∙1.56=3.44 кА

Iкз37.2(3)=I*б37.1∙Iб,  кА

Iкз37.2(3)=1.158∙1.56=1.8кА

Визначаємо ударний струм короткого замикання:

Iуi=2∙Kу∙Iкзi(3)                                                      (3.8)

Iу1=2∙Kу∙Iкз2(3),       кА

Iу1=2∙1.8∙8.262=20.82 кА

При підживленні крапки к.з. потужними двигунами, значення ударного струму:

Iуi=1.4∙Kу∙Iкзi(3)+6.5∙Iном.  дв                                         (3.9)

Iу2=1.4∙Kу∙Iкз1(3)+6.5∙Iном.  дв,  кА

Iу2=1.4∙1.8∙2.86 +6.5∙0.125=8 кА

Iу37=2∙Kу∙Iкз35.1(3),  кА

Iу37=2∙1.8∙3.44 =8.67 кА

Iу37=2∙Kу∙Iкз35.1(3),  кА

Iу37=2∙1.8∙1.8 =4.54 кА

Згідно з  попередніми розрахунками зводимо значення струмів к.з. в таблицю 3.1

| Значення струмів к.з. | Розрахункові точки КЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 | К2 | 37.1 | 37.2 |
| Струм короткого замикання Ікз, (кА) | 8.262 | 2.86 | 3.44 | 1.8 |
| Ударний струм Іу, (кА) | 20.82 | 8 | 8.67 | 4.54 |

Таблиця 3.1 Струми к.з. в характерних точках

- Вибір комутаційних апаратів

  - Вибір вимикачів

Вибір вимикачів на 6 кВ для трансформаторів на 10 МВ∙А

Перевіримо ВВЭ-10-20/1600У3

Номінальні данні приведено в таблицю 4.1

Uнв≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3 ∙ Uн                                              (4.1)

Iнmax=10423.53∙6.3=1004.2А

Iнв≥Iнmax   –   умова виконується

Iвідкл≥Iкз1(3)  –  умова виконується

Sкз=Iкз1(3)∙Uн                                               (4.2)

Sкз=8.262∙6.3=50.05 кВ∙А

Sвідкл≥Sкз  –   умова виконується

Imaxкат≥Iу1  –  умова виконується

Перевіримо вимикачі на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз1(3)∙tфt                                              (4.3)

Iтсрозр=8.262∙0,053=1.067 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто ВВЭ-10-20/1600У3 приймаємо до установки.

Вибір секційного вимикача

Перевіримо ВБЛ-10-20/630

Номінальні данні приведено в таблицю 4.1

Uнв≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙2Uн,  А

Iнmax=10423.53∙6∙2=502.1 А

Iнв≥Iнmax   –   умова виконується

Iвідкл≥Iкз1(3)  –  умова виконується

Sкз=Iкз1(3)∙Uн,  кВ∙А

Sкз=2.86∙6=17.16 кВ∙А

Sвідкл≥Sкз  –   умова виконується

Imaxкат≥Iу1  –  умова виконується

Перевіримо вимикач на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз1(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=2.86∙0,0353=0,31 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто ВБЛ-10-20/630 приймаємо до установки.

Вибір вимикачів на 35кВ для трансформаторів на 40 МВ∙А

Перевіримо ВБ-35-31,5/1250

Номінальні данні приведено в таблицю 4.1

Uнв≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙Uн,  А

Iнmax=400003∙35=660.6 А

Iнв≥Iнmax   –   умова виконується

Iвідкл≥Iкз35.1(3)  –  умова виконується

Sкз=Iкз35.1(3)∙Uн,  кВ∙А

Sкз=3.44∙35=120.4 кВ∙А

Sвідкл≥Sкз  –   умова виконується

Imaxкат≥Iу35.1  –  умова виконується

Перевіримо вимикачі на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз35.1(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=3.44∙0,043=0.397 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто ВБ-35-31,5/1250 приймаємо до установки.

установки.

Таблиця 4.1 Технічні характеристики вимикачів

| № | Тип вимикача | Uнв, кВ | Iнв, А | Iвідкл, кА | Imaxкат, кА | tф, с | t, с |  | Iтс, кА |  | Sвідкл, кВ∙А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВВЭ-10-20/1600У3 | 10 | 1600 | 20 | 52 | 0,05 |  | 3 |  | 20 |  | 200 |
| 2 | ВБЛ-10-20/630 | 10 | 630 | 20 | 52 | 0,03 |  | 3 |  | 20 |  | 200 |
| 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # ВБ-35-31,5/1250 | 35 | 1250 | 31.5 | 80.3 | 0,04 |  | 3 |  | 40 |  | 1102.5 |

4.6 Вибір роз’єднувачів

Вибір роз’єднувачів на 6 кВ для трансформаторів на 10 МВ∙А

Перевіримо РВР (3)-Ш-10/2000УЗ

Номінальні данні приведено в таблицю 4.2

Uнр≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙Uн,  А

Iнmax=10423.53∙6.3=1004.2 А

Iнр≥Iнmax   –   умова виконується

Imaxкат≥Iу1  –  умова виконується

Перевіримо роз’єднувачі на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз1(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=8.262∙0,054=0,923 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто РВР (3)-Ш-10/2000УЗ приймаємо до установки.

Вибір роз’єднувача на 35 кВ для трансформатору на 40 МВ∙А

Перевіримо РНД (3)-35/1000У1

Номінальні данні приведено в таблицю 4.2 (№5)

Uнр≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙Uн,  А

Iнmax=400003∙35=660,6 А

Iнр≥Iнmax   –   умова виконується

Imaxкат≥Iу35.2  –  умова виконується

Перевіримо роз’єднувач на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз35.2(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=3.44∙0,044=0,344 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто РНД (3)-35/1000У1приймаємо до установки.

Вибір роз’єднувача на 35 кВ для трансформатору на 10 МВ∙А

Перевіримо РНД (3)-35/1000У1

Номінальні данні приведено в таблицю 4.2 (№5)

Uнр≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙Uн,  А

Iнmax=100003∙37=156,2 А

Iнр≥Iнmax   –   умова виконується

Imaxкат≥Iу  –  умова виконується

Перевіримо роз’єднувач на термічну стійкість

Iтсрозр=Iкз35.2(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=1.8∙0,044=0,18 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто РНД (3)-35/1000У1приймаємо до установки.

Таблиця 4.2 Технічні характеристики роз’єднувачів

| № | Тип роз’єднувача | Uнр, кВ | Iнр, А | Imaxкат, кА | t, с | Iтс, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РВР (3)-Ш-10/2000УЗ | 10 | 1000 | 85 | 4 | 31.5 |
| 37 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РНД (3)-35/1000У1 | 35 | 1000 | 63 | 4 | 25 |

4.3Вибір  короткозамикачів та віддільників

Вибір відільника на 35 кВ для трансформаторів на 16 МВ∙А

Перевіримо ОДЗ-1А-35/630У1

Номінальні данні приведено в таблицю 4.2

Uн≥Uнуст  –  умова виконується

Iнmax=S3∙Uн,  А

Iнmax=100003∙37=153,22 А

Iнв≥Iнmax   –   умова виконується

Imaxкат≥Iу  –  умова виконується

Перевіримо віддільники на термічну стійкість:

Iтсрозр=Iкз35.1(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=1.8∙0,53=0,734 кА

Iтс≥Iтсрозр  –  умова виконується, тобто ОДЗ-1А-35/630У1 приймаємо до установки.

Таблиця 4.3 Технічні характеристики віддільників

| № | Тип віддільника | Uнв, кВ | Iнв, А | Imaxкат, кА | tф, с | t, с | Iтс, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОДЗ-1А-35-630У1 | 35 | 630 | 80 | 0,5 | 4 | 12.5 |

Вибір короткозамикачів на 37 кВ для трансформаторів на 10 МВ∙А

Перевіримо КРН-35У1

Номінальні данні приведено в таблицю 4.4

Uн≥Uнуст  –  умова виконується

Imaxкат≥Iу35.1  –  умова виконується

Перевіримо короткозамикачі на термічну стійкість:

Iтсрозр=Iкз35.1(3)∙tфt,  кА

Iтсрозр=1.8∙0,14=0,284 кА

Iтс≥Iтсрозр – умова виконується, тобто КРН-35У1 приймаємо до установки.

Таблиця 4.3 Технічні характеристики короткозамикачів

| № | Тип короткозамикача | Uн, кВ | Imaxкат, кА | tф, с | t, с | Iтс, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЗ-110У-У1 (Т1) | 35 | 42 | 0,1 | 4 | 12,5 |

5. Вибір шин

Виберемо шини на 6 кВ

Iнmax=1004 А

Перевіримо шини з алюмінію, з номінальним струмом Iш= А та перерізом   80x6 мм2. Перевіримо ці шини на електродинамічну стійкість

F(3)=1,76∙la∙Iу2∙10-8                                  (5.1)

де,  l – довжина шини, см;

a – відстань між осями сміжних фаз, см;

Iу – ударний струм короткого замикання.

F(3)=1.76∙10025∙82∙10-8=4.5∙10-6 Н

Максимальний згинаючий момент

M=F(3) ∙ l10                                              (5.2)

M=4.5∙10-6∙10010=4.5∙10-5 Н∙М

Максимальне розрахункове напруження в матеріалі шин

σрозр=Mw=1,76 ∙ 10-3∙ iу2 ∙ l2a∙w=1,76 ∙ 10-3∙ iу2 ∙ l2a ∙ 0,167 ∙ b ∙ h2                 (5.3)

де,  w -  момент опору, см3;

b –  товщина шини, см;

h- висота шини, см.

σрозр=1.76∙10-3∙82∙100225∙(0,167∙0,6∙82)=7,03 кгссм2

σдоп=800 кгссм2  - для алюмінієвих шин

σрозр≤σдоп – умова виконується

Перевірка на термічну стійкість

Smin=Iкз1(3)c∙tф                                        (5.4)

де,  с – коефіцієнт, різниці виділеної теплоти в провіднику до і після к.з. (для алюмінієвих шин  с = 88).

Smin=8000 88∙0,05=20.32 см2

Вибрані алюмінієві шини перерізом 80x6 мм2  приймаємо до установки.

6. Вибір ізоляторів

Вибираємо ізолятори на 6 кВ:

Iу=25,005 кА

Перевіримо ізолятор  ИОР – 6/2,5 на електродинамічну стійкість

Fрозр=1,76∙iу2∙la∙10-2                                        (6.1)

Fрозр=1,76∙82∙10025∙10-2=4.5 Н

Перевіримо ізолятор на механічну міцність

Fрозр≤0,6∙Fруйн                                               (6.2)

4.5 Н≤0,6∙2500 Н

4.5 Н≤1500 Н

Fрозр≤0,6∙Fруйн – умова виконується

Вибрані ізолятори ИОР – 6/2,5 приймаємо до установки.

7.Визначення доцільності реактування ЛЕП

Знаходимо результуючий опір всього кола короткого замикання при заданому струмі відключення вимикача

x*рез=IбIвідкл                                         (7.1)

де,  Iб – базисний струм (для 6 кВ – 9,18);

Iвідкл – струм відключення вибраного вимикача.

x*рез=820=0,4

Знаходимо базисний опір реактора

x*р=x*рез-x*б∑                                         (7.2)

де,  x*б∑ – сумарний опір кола до точки к.з.

x*р=0.4-1.8=-1.4

По розрахунковому струму та напрузі установки попередньо вибираємо реактор

Uн=6 кВ	Iн=1004 А

РБАС 6-800-4

Розраховуємо у відносних одиницях індуктивний опір реактора при його номінальних параметрах

xр=x*р∙IнрIб                                      (7.3)

де, Iнр – номінальний струм реактора.

xр=x*р∙IнрIб=1.4∙8009180=12.2 %

Вибрані вимикачі обмежують струм короткого замикання в повній мірі, тому не доцільно ставити реактор.

Мал.1 Схема електропостачання кар’єра

Мал.1 Схема електропостачання кар’єра з комутаційною апаратурою на 35 і 6 кВ