- МЕТА:

  - Визначення порядку виконання відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу загалом для виконання робіт.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

  - Дія цієї процедури поширюється на електрообладнання розподільчого пристрою 6 кВ , високовольтне та низьковольтне обладнання підстанцій, електричне обладнання, що живиться з підстанцій, на електротехнічний персонал компанії  та підрядних організацій.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :

  - Відповідальний за електрогосподарство заводу:

      - Здійснює загальне спостереження за виконанням цієї процедури .

      - Навчає цю процедуру .

  - Відповідальний за електрогосподарство цеху :

      - Здійснює загальне спостереження за виконанням цієї процедури

      - Навчає цю процедуру на своїй ділянці .

  - Інженер електронік:

      - Здійснює загальне спостереження виконання даної процедури.

4. ПРОЦЕДУРА :

  - Процедура відключення електропостачання підстанції КТП №1, КТП №2, КТП №3, КТП №4, КТП №5.

    - Повідомити відповідальним за електрогосподарство цехів про заплановане відключення напруги у підстанції.

    - Відповідальним за електрогосподарство цехів організувати відключення вступних вимикачів 0.4 кВ у щитах, що живляться з розподільчого пристрою 0.4 кВ підстанції.

    - Відповідальні за електрогосподарство цехів контролюють виконання відключення вступних вимикачів у щитах, запитаних із підстанції у вказаний час. У разі виконання робіт у відключених щитах, вивішують замки на перерахованих вище ввідних вимикачах. Бланк заповнюється при вимкненнях.

    - Після отримання всіх бланків щодо відключення від відповідальних за електрогосподарство цехів головний енергетик дає завдання оперативно-ремонтному персоналу на підготовку робочих місць згідно з нарядом-допуском.

    - Оперативно-ремонтний персонал розпочинає підготовку робочого місця згідно з нарядом-допуском.

    - У підстанції КТП№1, 4 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення вступних вимикачів 0.4 кВ трансформаторів Т1 та Т2. У підстанції КТП №2,3,5 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення вступного вимикача 0.4 кВ трансформатора Т1. Вивішує плакати «Не вмикати працюють люди»

    - У КТП№1,2,3,4,5 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача і повне розбирання схеми високовольтного осередку для трансформатора Т1 з включенням заземлювального ножа лінії, що відходить Т1, вивішує замок на привід заземлюючого ножа лінії Т1. Вивішує плакати "Не включати працюють люди", "Заземлено".

    - У КТП№1,4 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача і повне розбирання схеми високовольтного осередку для трансформатора Т2 з включенням заземлювального ножа лінії відходу Т2, вивішує замок на привід заземлюючого ножа лінії Т2. Вивішує плакати "Не включати працюють люди", "Заземлено".

    - Заповнює журнал перемикань у відповідній КТП.

    - У підстанції КТП №1,4 оперативно-ремонтний персонал перевіряє відсутність напруги на секціях шин №1 та №2 розподільчого пристрою 0,4 кВ. Викочує вступні автоматичні вимикачі, встановлює ПЗ секції шин №1 та №2 спільно з керівником робіт, вивішує плакати «Заземлено». У підстанції КТП №2,3,5 оперативно-ремонтний персонал перевіряє відсутність напруги на секції шин №1 розподільчого пристрою 0,4 кВ. Викочує вступний автоматичний вимикач, встановлює ПЗ секції шин №1 спільно з керівником робіт, вивішує плакати «Заземлено»

    - Заповнює вбрання-допуски, для робіт в електроустановках, проводить допуск бригад до робіт.

    - Заповнює журнал оперативних перемикань підстанції, оперативний журнал.

    - Детальні перемикання, описані в інструкціях з перемикання:

  - Процедура включення електропостачання підстанції КТП №1, КТП №2, КТП №3, КТП   №4, КТП №5.

    - Після закінчення робіт, згідно з нарядами-допусками, всі наряди повинні бути закриті.

    - Оперативно-ремонтний персонал проводить огляд електроустаткування після ремонту. У разі виявлення дефектів повідомляє головний енергетик.

    - Оперативно-ремонтний персонал знімає ПЗ спільно з керівником робіт, плакати «Заземлено» у підстанції на секції шин №1 (КТП№2,3,5) або секціях шин №1 та №2 (КТП№1,4) розподільчого пристрою 0, 4 кВ.

    - Вкачує автоматичні вимикачі 0,4 кВ в підстанції.

    - Знімає замки, плакати, вимикає заземлюючий ножі і збирає схему осередку 6 кВ включає вимикач, що запитує трансформатор Т1 підстанції КТП№1-5 . Перевіряє наявність напруги.

    - Знімає замки, плакати, вимикає заземлюючий ножі і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач, що запитує трансформатор Т2 підстанції КТП№1,4 . Перевіряє наявність напруги.

    - Заповнює журнал перемикань РУ-6 кВ.

    - Оперативно-ремонтний персонал попереджає відповідальних за електрогосподарство цехів про подачу напруги.

    - Знімає плакати, включає вступні вимикачі 0,4 кВ у підстанції. Перевіряє наявність    напруги на секціях шин №1, №2 розподільчого пристрою 0.4 кВ підстанції.

    - Повідомляє відповідальним за електрогосподарство цехів про те, що напруга подана.

    - Відповідальні за електрогосподарство цехів організують включення електрообладнання згідно з бланком відключення-включення.

    - Оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал оперативних перемикань підстанції та оперативний журнал.

  - Процедура вимкнення електропостачання заводу.

    - При необхідності виконання робіт на вступних осередках, кабельних лініях Кварцит 1 та Кварцит 2, дати диспетчеру Нікопольських електромереж заявку на відключення, із зазначенням необхідності накладання заземлення з боку Богданівської підстанції, часу відключення/вмикання та причини відключення не пізніше ніж за три дні до запланованого відключення .

    - Повідомити відповідальним за електрогосподарство цехів про заплановане відключення напруги заводу.

    - Відповідальні за електрогосподарство цехів виконують пункти 4.1.2. та 4.1.3. цієї процедури.

    - У разі виконання робіт у РУ-6кВ у підстанціях, або на кабельних лініях 6 кВ , живлячих підстанції необхідно виконати відключення відповідної лінії з двох сторін з накладенням заземлення з двох сторін та вивішування замків на привід заземлювачів (відповідно до однолінійної схеми).

    - У ГРУ-6 кВ оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача, що перевіряє відсутність напруги і здійснює повне розбирання схеми високовольтного осередку лінії Кварцит1, вивішує плакати «Не включати працюють люди». Вивішує замок на привід лінійного роз'єднувача.

    - У ГРУ-6 кВ оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача, перевіряє відсутність напруги та здійснює повне розбирання схеми високовольтного осередку лінії Кварцит2, вивішує плакати «Не включати працюють люди». Вивішує замок на привід лінійного роз'єднувача.

    - Після цього оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал перемикань РУ-6 кВ.

    - При необхідності виконання робіт на вступних осередках, кабельних лініях Кварцит 1 та Кварцит 2 необхідно виконати пункти: 4.3.9 – 4.3.12.

    - Подати заявку диспетчеру ВЕС на відключення ліній Кварцит 1 та Кварцит 2 із зазначенням необхідності накладання заземлення.

    - Отримати підтвердження диспетчера ВЕС про відключення ліній Кварцит 1 і Кварцит 2.

    - Перевірити відсутність напруги на приєднанні кабельних ліній Кварцит 1, Кварцит 2. Включити заземлювальні ножі, навісити замки на привод заземлювальних ножів, вивісити плакати «Заземлено».

    - Повідомити диспетчера про накладення заземлень на лінії Кварцит 1 та Кварцит 2.

    - Оперативно-ремонтний персонал заповнює наряди-допуски для робіт в електроустановках, здійснює допуск бригад до робіт.

  - Процедура включення електропостачання заводу

    - Після закінчення робіт, згідно з нарядами-допусками, всі наряди повинні бути закриті.

    - Оперативно-ремонтний персонал проводить огляд електроустаткування після ремонту. У разі виявлення дефектів повідомляє головний енергетик.

    - Знімає замки, плакати «Заземлено» та вимикає заземлюючі ножі ліній Кварцит 1 та Кварцит 2 у ГРУ-6 кВ.

    - Повідомляє диспетчера ВЕС про закінчення робіт, про те, що ножі, що заземлюють, вимкнені на лініях Кварцит 1 і Кварцит 2, і дає заявку на включення ліній.

    - Перевіряє наявність напруги на лініях Кварцит 1 і Кварцит 2.

    - Попереджає відповідальних за електрогосподарство цехів про подачу напруги.

    - Знімає замки, плакати, і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач лінії Кварцит 1. Перевіряє присутність напруги.

    - Знімає замки, плакати, і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач лінії Кварцит 2. Перевіряє присутність напруги.

    - У разі виконання робіт у РУ-6кВ у підстанціях, або на кабельних лініях 6 кВ , що живлять підстанції необхідно виконати зняття замків із заземлюючих ножів, зняти заземлення з двох сторін та включити відповідну лінію з двох сторін (відповідно до однолінійної схеми)

    - Оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал оперативних перемикань РУ-6 кВ.

    - У разі виконання робіт у підстанціях необхідно виконати пункти: 4.2.1. - 4.2.9.

    - Оперативно-ремонтний персонал повідомляє відповідальним за електрогосподарство цехів про подачу напруги.

    - Відповідальні за електрогосподарство цехів організують включення електрообладнання згідно з бланком відключення включення

    - Заповнює оперативний журнал. Майстер дільниці (провідний інженер-електронік) має право усунути від керівництва ліквідацією аварії оперативно-ремонтний персонал, який не справляється з ліквідацією аварії, прийнявши посібник з ліквідації аварії зміною на себе або доручивши його іншій особі. Про заміну необхідно повідомити головного енергетика і підлеглий оперативний персонал. При цьому має бути виконано відповідний запис в оперативному журналі.

    - Детальні перемикання, описані в інструкціях з перемикання:

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ: N / A

6. ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ:

| Роль у е- learning | Рівень кваліфікації | Навичка | Пріоритет | Періодичність навчання | Кваліфікація |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS Local ESO/E&I Leader | L4 L3 | Встановлює та керує PDCA процесом по системі Вміє виконувати відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу в цілому | C У | Одноразово , при зміні вимог | Рівень кваліфікації 4: 5 кв. по ел.безпеці до та вище 1000В Практична демонстрація із заповненням бланка відключення/увімкнення ел. обладнання |
| TS PC&IS technician Liq /IHBB PC&IS Leader Liq /IHBB PC&IS technician DL PC&IS Leader MSG DL PC&IS Leader PSG DL PC&IS technician | L3 | Вміє виконувати відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу в цілому | У | Одноразово , при зміні вимог | Рівень кваліфікації 3: 4кв.гр. по ел.безпеці до та вище 1000В Практична демонстрація із заповненням бланка відключення/увімкнення ел. |

- ПЕРЕЛІК ФОР М, що відносяться до процесу:

| № | Назва | Термін зберігання документації (Див. посилання https://pg.myretentionschedule.com/) |
| --- | --- | --- |
| NA | Бланк відключення-вмикання | - рік |

- ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

| № | Назва |
| --- | --- |
|  | ДНАОП 0.00-1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
|  | Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. |
|  | ІНСТРУКЦІЇ З ПЕРЕМІКАНЬ |

- ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: N/A

- ВИЗНАЧЕННЯ:

  - КТП - Комплектна трансформаторна підстанція

  - Ельгазовий вимикач - це різновид високовольтного вимикача , комутаційний апарат , що використовує елегаз ( шестіфтористу сірку, SF6) як середовище гасіння електричної дуги ; призначений для оперативних включень та відключень окремих ланцюгів або електрообладнання в енергосистемі , у нормальних або аварійних режимах, при ручному, дистанційному чи автоматичному керуванні

  - Диспетчер ВЕС – Диспетчер високовольтних електричних мереж

  - РУ-6 кВ - Розподільний Пристрій з напругою 6000В

11. ВНЕСЕНІ ЗМІНИ:

| Випуск | Зміни | Дата набуття чинності |
| --- | --- | --- |
| 05 | Ревізія (, оновлений формат) 1.ORD.096.0 5 | 01.0 4 .2021 |
| 04 | 1.Ревізія 1.ORD.096.04 2.Прибрано посади чергового ел.слюсаря та електрика цеху | 01.07.18 |
| 03 | 1.Ревізія 1.ORD.096.03 | 25.08.15 |
| 02 | Ревізія 1.ORD.096.02 | 01.07.12 |
| 01 | Нова 1.ORD.096.01 | 03.08.09 |

12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

|  | Прізвище ім'я | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| Складено: Гол. Енергетик | Бондар Ю. |  |  |
| Узгоджено : E&T Pillar Leader | Мартинюк О. |  |  |
| Затверджено: Начальник відділу виробничої безпеки та охорони праці | Посьмашна С. |  |  |