	СТАНДАРТНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА

	Порядок виконання відключення та включення електрообладнання в РУ-6кВ та підстанціях заводу для виконання робіт
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                                                                                                                                                     1.ORD.0 96.0 5 _
                                                                                                                                            Сторінка 3 з 3



1. МЕТА: 
1.1 Визначення порядку виконання відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу загалом для виконання робіт.

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 
2 
2.1  Дія цієї процедури поширюється на електрообладнання розподільчого пристрою 6 кВ , високовольтне та низьковольтне обладнання підстанцій, електричне обладнання, що живиться з підстанцій, на електротехнічний персонал компанії  та підрядних організацій.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :
3 
3.1 Відповідальний за електрогосподарство заводу:
· Здійснює загальне спостереження за виконанням цієї процедури .
· Навчає цю процедуру .
3.2 Відповідальний за електрогосподарство цеху :
· Здійснює загальне спостереження за виконанням цієї процедури
· Навчає цю процедуру на своїй ділянці .
3.3 Інженер електронік:
· Здійснює загальне спостереження виконання даної процедури.

4. ПРОЦЕДУРА :
4 
4.1 Процедура відключення електропостачання підстанції КТП №1, КТП №2, КТП №3, КТП №4, КТП №5.
4.1.1 Повідомити відповідальним за електрогосподарство цехів про заплановане відключення напруги у підстанції.
4.1.2 Відповідальним за електрогосподарство цехів організувати відключення вступних вимикачів 0.4 кВ у щитах, що живляться з розподільчого пристрою 0.4 кВ підстанції.
4.1.3 Відповідальні за електрогосподарство цехів контролюють виконання відключення вступних вимикачів у щитах, запитаних із підстанції у вказаний час. У разі виконання робіт у відключених щитах, вивішують замки на перерахованих вище ввідних вимикачах. Бланк заповнюється при вимкненнях.

4.1.4 Після отримання всіх бланків щодо відключення від відповідальних за електрогосподарство цехів головний енергетик дає завдання оперативно-ремонтному персоналу на підготовку робочих місць згідно з нарядом-допуском.
4.1.5 Оперативно-ремонтний персонал розпочинає підготовку робочого місця згідно з нарядом-допуском.
4.1.6 У підстанції КТП№1, 4 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення вступних вимикачів 0.4 кВ трансформаторів Т1 та Т2. У підстанції КТП №2,3,5 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення вступного вимикача 0.4 кВ трансформатора Т1. Вивішує плакати «Не вмикати працюють люди»
4.1.7 У КТП№1,2,3,4,5 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача і повне розбирання схеми високовольтного осередку для трансформатора Т1 з включенням заземлювального ножа лінії, що відходить Т1, вивішує замок на привід заземлюючого ножа лінії Т1. Вивішує плакати "Не включати працюють люди", "Заземлено".
4.1.8 У КТП№1,4 оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача і повне розбирання схеми високовольтного осередку для трансформатора Т2 з включенням заземлювального ножа лінії відходу Т2, вивішує замок на привід заземлюючого ножа лінії Т2. Вивішує плакати "Не включати працюють люди", "Заземлено".
4.1.9 Заповнює журнал перемикань у відповідній КТП.
4.1.10 У підстанції КТП №1,4 оперативно-ремонтний персонал перевіряє відсутність напруги на секціях шин №1 та №2 розподільчого пристрою 0,4 кВ. Викочує вступні автоматичні вимикачі, встановлює ПЗ секції шин №1 та №2 спільно з керівником робіт, вивішує плакати «Заземлено». У підстанції КТП №2,3,5 оперативно-ремонтний персонал перевіряє відсутність напруги на секції шин №1 розподільчого пристрою 0,4 кВ. Викочує вступний автоматичний вимикач, встановлює ПЗ секції шин №1 спільно з керівником робіт, вивішує плакати «Заземлено»
4.1.11 Заповнює вбрання-допуски, для робіт в електроустановках, проводить допуск бригад до робіт.
4.1.12 Заповнює журнал оперативних перемикань підстанції, оперативний журнал.
4.1.13 Детальні перемикання, описані в інструкціях з перемикання:
4.2 Процедура включення електропостачання підстанції КТП №1, КТП №2, КТП №3, КТП   №4, КТП №5.
4.2.1 
4.2.2 Після закінчення робіт, згідно з нарядами-допусками, всі наряди повинні бути закриті.
4.2.3 Оперативно-ремонтний персонал проводить огляд електроустаткування після ремонту. У разі виявлення дефектів повідомляє головний енергетик.
4.2.4 Оперативно-ремонтний персонал знімає ПЗ спільно з керівником робіт, плакати «Заземлено» у підстанції на секції шин №1 (КТП№2,3,5) або секціях шин №1 та №2 (КТП№1,4) розподільчого пристрою 0, 4 кВ.
4.2.5 Вкачує автоматичні вимикачі 0,4 кВ в підстанції.
4.2.6 Знімає замки, плакати, вимикає заземлюючий ножі і збирає схему осередку 6 кВ включає вимикач, що запитує трансформатор Т1 підстанції КТП№1-5 . Перевіряє наявність напруги.
4.2.7 Знімає замки, плакати, вимикає заземлюючий ножі і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач, що запитує трансформатор Т2 підстанції КТП№1,4 . Перевіряє наявність напруги.
4.2.8 Заповнює журнал перемикань РУ-6 кВ.
4.2.9 Оперативно-ремонтний персонал попереджає відповідальних за електрогосподарство цехів про подачу напруги.
4.2.10 Знімає плакати, включає вступні вимикачі 0,4 кВ у підстанції. Перевіряє наявність    напруги на секціях шин №1, №2 розподільчого пристрою 0.4 кВ підстанції.
4.2.11 Повідомляє відповідальним за електрогосподарство цехів про те, що напруга подана.
4.2.12 Відповідальні за електрогосподарство цехів організують включення електрообладнання згідно з бланком відключення-включення.
4.2.13 Оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал оперативних перемикань підстанції та оперативний журнал.
4.3 Процедура вимкнення електропостачання заводу.
4.3.1 При необхідності виконання робіт на вступних осередках, кабельних лініях Кварцит 1 та Кварцит 2, дати диспетчеру Нікопольських електромереж заявку на відключення, із зазначенням необхідності накладання заземлення з боку Богданівської підстанції, часу відключення/вмикання та причини відключення не пізніше ніж за три дні до запланованого відключення .
4.3.2 Повідомити відповідальним за електрогосподарство цехів про заплановане відключення напруги заводу.
4.3.3 Відповідальні за електрогосподарство цехів виконують пункти 4.1.2. та 4.1.3. цієї процедури.
4.3.4 У разі виконання робіт у РУ-6кВ у підстанціях, або на кабельних лініях 6 кВ , живлячих підстанції необхідно виконати відключення відповідної лінії з двох сторін з накладенням заземлення з двох сторін та вивішування замків на привід заземлювачів (відповідно до однолінійної схеми).
4.3.5 У ГРУ-6 кВ оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача, що перевіряє відсутність напруги і здійснює повне розбирання схеми високовольтного осередку лінії Кварцит1, вивішує плакати «Не включати працюють люди». Вивішує замок на привід лінійного роз'єднувача.
4.3.6 У ГРУ-6 кВ оперативно-ремонтний персонал здійснює відключення ельгазового вимикача, перевіряє відсутність напруги та здійснює повне розбирання схеми високовольтного осередку лінії Кварцит2, вивішує плакати «Не включати працюють люди». Вивішує замок на привід лінійного роз'єднувача.
4.3.7 Після цього оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал перемикань РУ-6 кВ.
4.3.8 При необхідності виконання робіт на вступних осередках, кабельних лініях Кварцит 1 та Кварцит 2 необхідно виконати пункти: 4.3.9 – 4.3.12.
4.3.9 Подати заявку диспетчеру ВЕС на відключення ліній Кварцит 1 та Кварцит 2 із зазначенням необхідності накладання заземлення.
4.3.10 Отримати підтвердження диспетчера ВЕС про відключення ліній Кварцит 1 і Кварцит 2.
4.3.11 Перевірити відсутність напруги на приєднанні кабельних ліній Кварцит 1, Кварцит 2. Включити заземлювальні ножі, навісити замки на привод заземлювальних ножів, вивісити плакати «Заземлено».
4.3.12 Повідомити диспетчера про накладення заземлень на лінії Кварцит 1 та Кварцит 2.
4.3.13 Оперативно-ремонтний персонал заповнює наряди-допуски для робіт в електроустановках, здійснює допуск бригад до робіт.
4.4 Процедура включення електропостачання заводу
4.4.1 Після закінчення робіт, згідно з нарядами-допусками, всі наряди повинні бути закриті.
4.4.2 Оперативно-ремонтний персонал проводить огляд електроустаткування після ремонту. У разі виявлення дефектів повідомляє головний енергетик.
4.4.3 Знімає замки, плакати «Заземлено» та вимикає заземлюючі ножі ліній Кварцит 1 та Кварцит 2 у ГРУ-6 кВ.
4.4.4 Повідомляє диспетчера ВЕС про закінчення робіт, про те, що ножі, що заземлюють, вимкнені на лініях Кварцит 1 і Кварцит 2, і дає заявку на включення ліній.
4.4.5 Перевіряє наявність напруги на лініях Кварцит 1 і Кварцит 2.
4.4.6 Попереджає відповідальних за електрогосподарство цехів про подачу напруги.
4.4.7 Знімає замки, плакати, і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач лінії Кварцит 1. Перевіряє присутність напруги.
4.4.8 Знімає замки, плакати, і збирає схему комірки 6 кВ включає вимикач лінії Кварцит 2. Перевіряє присутність напруги.
4.4.9 У разі виконання робіт у РУ-6кВ у підстанціях, або на кабельних лініях 6 кВ , що живлять підстанції необхідно виконати зняття замків із заземлюючих ножів, зняти заземлення з двох сторін та включити відповідну лінію з двох сторін (відповідно до однолінійної схеми)
4.4.10 Оперативно-ремонтний персонал заповнює журнал оперативних перемикань РУ-6 кВ.
4.4.11 У разі виконання робіт у підстанціях необхідно виконати пункти: 4.2.1. - 4.2.9.
4.4.12 Оперативно-ремонтний персонал повідомляє відповідальним за електрогосподарство цехів про подачу напруги.
4.4.13 Відповідальні за електрогосподарство цехів організують включення електрообладнання згідно з бланком відключення включення
4.4.14 Заповнює оперативний журнал. Майстер дільниці (провідний інженер-електронік) має право усунути від керівництва ліквідацією аварії оперативно-ремонтний персонал, який не справляється з ліквідацією аварії, прийнявши посібник з ліквідації аварії зміною на себе або доручивши його іншій особі. Про заміну необхідно повідомити головного енергетика і підлеглий оперативний персонал. При цьому має бути виконано відповідний запис в оперативному журналі.
4.4.15 Детальні перемикання, описані в інструкціях з перемикання:


 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ: N / A
 6. ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ:

	Роль у е- learning
	Рівень кваліфікації
	Навичка
	Пріоритет
	Періодичність навчання
	Кваліфікація

	TS Local ESO/E&I Leader

	L4





L3
	Встановлює та керує PDCA процесом по системі



Вміє виконувати відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу в цілому
	C





У




	Одноразово , при зміні вимог
	Рівень кваліфікації 4: 5 кв. по ел.безпеці до та вище 1000В

Практична демонстрація із заповненням бланка відключення/увімкнення ел. обладнання

	TS PC&IS technician
Liq /IHBB PC&IS Leader
Liq /IHBB PC&IS technician
DL PC&IS Leader MSG
DL PC&IS Leader PSG
DL PC&IS technician

	L3
	Вміє виконувати відключення/вмикання основного електрообладнання у розподільчому пристрої 6 кВ , трансформаторних підстанціях КТП-1, 2,3,4,5 та заводу в цілому
	У

	Одноразово , при зміні вимог
	Рівень кваліфікації 3:
4кв.гр. по ел.безпеці до та вище 1000В
Практична демонстрація із заповненням бланка відключення/увімкнення ел. 



7.  ПЕРЕЛІК ФОР М, що відносяться до процесу:

	№
	Назва
	Термін зберігання документації
(Див. посилання https://pg.myretentionschedule.com/)

	NA
	Бланк відключення-вмикання
	1 рік




8. ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

	№
	Назва

	
	ДНАОП 0.00-1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

	
	Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

	
	ІНСТРУКЦІЇ З ПЕРЕМІКАНЬ


 
9. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ: N/A
10. ВИЗНАЧЕННЯ:
10.1. КТП - Комплектна трансформаторна підстанція
10.2. Ельгазовий вимикач - це різновид високовольтного вимикача , комутаційний апарат , що використовує елегаз ( шестіфтористу сірку, SF6) як середовище гасіння електричної дуги ; призначений для оперативних включень та відключень окремих ланцюгів або електрообладнання в енергосистемі , у нормальних або аварійних режимах, при ручному, дистанційному чи автоматичному керуванні
10.3. Диспетчер ВЕС – Диспетчер високовольтних електричних мереж
10.4. РУ-6 кВ - Розподільний Пристрій з напругою 6000В

11. ВНЕСЕНІ ЗМІНИ: 

	Випуск
	Зміни
	Дата набуття чинності

	05
	Ревізія (, оновлений формат) 1.ORD.096.0 5
	01.0 4 .2021

	04
	1.Ревізія 1.ORD.096.04
2.Прибрано посади чергового ел.слюсаря та електрика цеху
	01.07.18

	03
	1.Ревізія 1.ORD.096.03
	25.08.15

	
02
	Ревізія 1.ORD.096.02
	01.07.12

	
01
	Нова 1.ORD.096.01
	03.08.09



12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

	 
	Прізвище ім'я
	Дата
	Підпис

	Складено:
Гол. Енергетик
	Бондар Ю.
	 
	 

	Узгоджено :
E&T Pillar Leader
	Мартинюк О.
	 
	 

	Затверджено:
Начальник відділу виробничої безпеки та охорони праці   
	Посьмашна С.	
	 
	 



