	[bookmark: _GoBack]Модель: Меркурий 206 PNOF06	
	Model: Mercury 206 PNOF06

	Однофазный малогабаритный электрический счетчик с передачей показаний для АСКУЭ, со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра
	Smart single-phase electricity meter with built-in relay and LPWAN radio module Aura Integra.

	· Реле отключения/ограничения
	· Trip-relay

	· большая дальность передачи данных
	· Long-range data transmission

	· полный набор передаваемых данных
	· Completed transmitted data

	· постоянная двусторонняя связь
	· Continuous bidirectional communication

	· удаленное обновление прошивки
	· Remote firmware update

	· защита от хищений
	· Thief protection

	· не реагирует на магнит
	· Immune to external magnets

	· Сквозной канал опроса
	· Point-to-point channel

	
	

	Счетчики Меркурий 206 предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ.
	Mercury 206 smart meters are designed for multi-tariff accounting of active and reactive electric energy and power, as well as measuring the parameters of an electric network in 2-wire AC system with subsequent storage of accumulated data, generating events and transmitting information to AMR data collection centers.

	Технические особенности: 
· датчик тока ­ шунт (не чувствителен к воздействию магнитным полем и учитывает постоянную составляющую) в цепи фазы;  
· наличие цифровых интерфейсов: оптопорт в любой модификации; дополнительно RS485, радиоконтроллер AURA Integra для передачи данных в систему учета;  
· многофункциональный импульсный выход для телеметрии, поверки и управления устройством отключения нагрузки;  
· встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А;  
· электроная пломба;  
· клеммная колодка с саморазжимными зажимами силовых цепей;  
	Technical features:
· current transducer, shunt (not sensitive to magnetic field, measures direct-current component);
· digital interfaces: optical (all models); optionally RS485, AURA Integra radio module for transmitting data to the metering system;
· multifunctional pulse output for telemetry, calibration and control for residual-current device;
· built-in 60A protective relay;
· electronic seal;
· lever actuated spring terminal block;

	· Учёт активной и реактивной энергии в многотарифном (до 4-м тарифов) или однотарифном режимах.  
· Хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующей учётной информации:  
· активной и реактивной энергии нарастающим итогом по каждому тарифу и по сумме;  
· активной и реактивной энергии на начало каждого из 12и предыдущих месяцев по каждому из тарифов и по сумме;  
· Хранение архивной информации, считываемой через цифровые интерфейсы:  
· суточных срезов активной энергии в течении 6 месяцев;  
· месячных срезов активной энергии в течении 4 лет;  
· Измерение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующих параметров электросети:  
· мгновенные значения активной и реактивной мощности и зафиксированный максимум;  
· действующие значения фазного тока и напряжения и их максимумы;  
· частоту сети  
· Контроль нагрузки посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера.  Контроль осуществляется двумя способами:  
· Импульсным выходом;  
· через встроенное реле (для счётчика с индексом «О» в условном обозначении).  
· Формирование профиля мощности нагрузки в виде массива мощностей активной энергии усреднённых на 30 минутных интервалах . Глубина хранения архива составляет 6 месяцев
	· Accounting for active and reactive energy in multi-tariff (up to 4 tariffs) or single-tariff modes.
· Storage, output to the LCD indicator and transmission via interfaces of the accounting information, such as:
· active and reactive energy on an accrual basis per tariff and for all tariffs; 
· active and reactive energy at the beginning of each of the 12 preceding months for tariff and for all tariffs;
· Storage of archive data read through digital interfaces, such as:
· daily active energy consumption for the last 6 months;
· monthly active energy consumption for the last 4 years;
· Metering and output to the LCD indicator and transmission via interfaces of the grid parameters, such as: 
· instantaneous values ​​of active and reactive power and a fixed maximum; 
· effective values ​​of phase current and voltage and their maximums;
· utility frequency
· Load monitoring done by setting active power and energy limits. Cut off when limits are exceeded or by dispatcher command. Monitoring is carried out in two ways:
· pulse output;
· through the built-in relay (for the meter with the index “O” in the legend).
· Power profile in form of an array of 30-minute active energy profiles. Archive capacity is 6 months.



	Parameters  
	Values 

	The accuracy classes
active energy
reactive energy
	  1,0 
2,0 

	Nominal power, V 
	 230 

	Nominal (maximum) current, A 
	 5(60); 5(80); 10(100) 

	Overload tolerance during 10 ms, А 
· for I Max=60 А   
· for I Max=80 А   
· for I Max=100 А 
	  
1800 
2400 
3000 

	Sensitivity, А 
· for I =5А   
· for I =10 А 
	  
0,020
0,040 

	Active/total power consumption of each parallel meter circuit,
Up to W/V*A 
	1,2 / 8 
 

	Circuit total power consumption, up to V*A 
	 0,5 

	Tariffication parameters: 
· number of tariffs 
· number of tariff zones within a day 
· number of day types
· number of seasons 
	  
4 
8 
8 
12 

	Data rate, bits/sec:  
·  via radio interface Aura
·  via optical port; 
	  
600, 1200, 2400, 4800, 9600 
100 000 9600 

	Meter constant: 
-- remote metering, imp/kW, [imp/(kvarh)] 
-- testing, imp/kW [imp/(kvarh] 
	  5000 
10000 

	Data safety during power outages, years
-- constant data   
-- operational data 
	  
40 
10 

	Data safety
 
 
 
Via radio interface — LINC 
	Address access and hardware protection of metrological coefficient memory. 2. Electronic seals. 3. DSI session log. 
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	Frequency range  
	ISM range 800—1050 MHz  

	Transmitter power  
	25-100 mW (Depends on the region of use) 

	Working temperature, °С 
	from - 45 to +70 

	Mean time between failures, hours 
	220000 

	Non-failure operation time, hours 
	7000 

	Operational time, years 
	30 

	Re-calibration interval, years 
	16 

	Mass, kg 
	Up to 0.6 

	Dimensions (L*W*H), mm 
	154*105*72 



