| Модель: Меркурий 206 PNOF06 | Model: Mercury 206 PNOF06 |
| --- | --- |
| Однофазный малогабаритный электрический счетчик с передачей показаний для АСКУЭ, со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра | Smart single-phase electricity meter with built-in relay and LPWAN radio module Aura Integra. |
| - Реле отключения/ограничения | - Trip-relay |
| - большая дальность передачи данных | - Long-range data transmission |
| - полный набор передаваемых данных | - Completed transmitted data |
| - постоянная двусторонняя связь | - Continuous bidirectional communication |
| - удаленное обновление прошивки | - Remote firmware update |
| - защита от хищений | - Thief protection |
| - не реагирует на магнит | - Immune to external magnets |
| - Сквозной канал опроса | - Point-to-point channel |
| Счетчики Меркурий 206 предназначены для многотарифного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности, а также измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и передачей информации в центры сбора данных систем АСКУЭ. | Mercury 206 smart meters are designed for multi-tariff accounting of active and reactive electric energy and power, as well as measuring the parameters of an electric network in 2-wire AC system with subsequent storage of accumulated data, generating events and transmitting information to AMR data collection centers. |
| Технические особенности: - датчик тока ­ шунт (не чувствителен к воздействию магнитным полем и учитывает постоянную составляющую) в цепи фазы; - наличие цифровых интерфейсов: оптопорт в любой модификации; дополнительно RS485, радиоконтроллер AURA Integra для передачи данных в систему учета; - многофункциональный импульсный выход для телеметрии, поверки и управления устройством отключения нагрузки; - встроенное реле отключения нагрузки на ток 60А; - электроная пломба; - клеммная колодка с саморазжимными зажимами силовых цепей; | Technical features: - current transducer, shunt (not sensitive to magnetic field, measures direct-current component); - digital interfaces: optical (all models); optionally RS485, AURA Integra radio module for transmitting data to the metering system; - multifunctional pulse output for telemetry, calibration and control for residual-current device; - built-in 60A protective relay; - electronic seal; - lever actuated spring terminal block; |
| - Учёт активной и реактивной энергии в многотарифном (до 4-м тарифов) или однотарифном режимах. - Хранение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующей учётной информации: - активной и реактивной энергии нарастающим итогом по каждому тарифу и по сумме; - активной и реактивной энергии на начало каждого из 12и предыдущих месяцев по каждому из тарифов и по сумме; - Хранение архивной информации, считываемой через цифровые интерфейсы: - суточных срезов активной энергии в течении 6 месяцев; - месячных срезов активной энергии в течении 4 лет; - Измерение, вывод на ЖК-индикатор и передача по интерфейсам следующих параметров электросети: - мгновенные значения активной и реактивной мощности и зафиксированный максимум; - действующие значения фазного тока и напряжения и их максимумы; - частоту сети - Контроль нагрузки посредством установки лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов или по команде диспетчера. Контроль осуществляется двумя способами: - Импульсным выходом; - через встроенное реле (для счётчика с индексом «О» в условном обозначении). - Формирование профиля мощности нагрузки в виде массива мощностей активной энергии усреднённых на 30 минутных интервалах . Глубина хранения архива составляет 6 месяцев | - Accounting for active and reactive energy in multi-tariff (up to 4 tariffs) or single-tariff modes. - Storage, output to the LCD indicator and transmission via interfaces of the accounting information, such as: - active and reactive energy on an accrual basis per tariff and for all tariffs; - active and reactive energy at the beginning of each of the 12 preceding months for tariff and for all tariffs; - Storage of archive data read through digital interfaces, such as: - daily active energy consumption for the last 6 months; - monthly active energy consumption for the last 4 years; - Metering and output to the LCD indicator and transmission via interfaces of the grid parameters, such as: - instantaneous values ​​of active and reactive power and a fixed maximum; - effective values ​​of phase current and voltage and their maximums; - utility frequency - Load monitoring done by setting active power and energy limits. Cut off when limits are exceeded or by dispatcher command. Monitoring is carried out in two ways: - pulse output; - through the built-in relay (for the meter with the index “O” in the legend). - Power profile in form of an array of 30-minute active energy profiles. Archive capacity is 6 months. |

| Parameters | Values |
| --- | --- |
| The accuracy classes active energy reactive energy | 1,0 2,0 |
| Nominal power, V | 230 |
| Nominal (maximum) current, A | 5(60); 5(80); 10(100) |
| Overload tolerance during 10 ms, А - for I Max=60 А - for I Max=80 А - for I Max=100 А | 1800 2400 3000 |
| Sensitivity, А - for I =5А - for I =10 А | 0,020 0,040 |
| Active/total power consumption of each parallel meter circuit, Up to W/V*A | 1,2 / 8 |
| Circuit total power consumption, up to V*A | 0,5 |
| Tariffication parameters: - number of tariffs - number of tariff zones within a day - number of day types - number of seasons | 4 8 8 12 |
| Data rate, bits/sec: - via radio interface Aura - via optical port; | 600, 1200, 2400, 4800, 9600 100 000 9600 |
| Meter constant: -- remote metering, imp/kW, [imp/(kvarh)] -- testing, imp/kW [imp/(kvarh] | 5000 10000 |
| Data safety during power outages, years -- constant data -- operational data | 40 10 |
| Data safety Via radio interface — LINC | Address access and hardware protection of metrological coefficient memory. 2. Electronic seals. 3. DSI session log. TLS 1.3 |
| Frequency range | ISM range 800—1050 MHz |
| Transmitter power | 25-100 mW (Depends on the region of use) |
| Working temperature, °С | from - 45 to +70 |
| Mean time between failures, hours | 220000 |
| Non-failure operation time, hours | 7000 |
| Operational time, years | 30 |
| Re-calibration interval, years | 16 |
| Mass, kg | Up to 0.6 |
| Dimensions (L*W*H), mm | 154*105*72 |