ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ»

69005 Запоріжжя  б-р.Центральний 24-104 тел. 067-8832315, e-mail:alexstepura@ukr.net,
виробнича ділянка  51900 м.Км’янське, вул.Репіна 18.

                                                                Запорізкий окружний адміністративний суд

                                                     суддя Лазаренко Максим Сергійович

                                                                      Копія:

                                                                      ГУ ДСНС України у Днапропетровській обл.

                                                                      Кам’янське управління

                                                                      м. Кам’янське, вул..Москворецька 11

                                                                      керівнику управління

         від директора 

                                                       ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ»

                                                                      Степури Олександра Володимировича   
Заперечення до позовної вимоги по справі 280/1667/19

Позивна  вимога від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі –позивач), сформована на базі інформації з акту № 130  від 22.03.2019 р. складеного за результатами перевірки виробничої ділянки ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ» щодо дотримання

вимог законодавства у сфері техногенної  та пожежної  безпеки (копія акту №130 додається).

Акт з сторони ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ», не підписаний, так як в ньому наведені данні,  які не відповідають дійсності, а саме:

1. На першій сторінці акту №130 вказано «після коми, ступінь ризику: зі слів директора – суб’єкт малого підприємництва, високий». Це твердження не відповідає дійсності, так як таке питання не ставилося перевіряючим взагалі. 
В декларації на початок робіт я заявляв перелік видів господарської діяльності згідно зазначених кодів КВЄД ( копія довідки ЄДРПОУ АА№556951 додається),

Ні якими другими видами господарської діяльності підприємство не займається.

Призначення будівель, розташованих на території підприємства відноситься до

типових будівель механічних виробництв. Обладнання, розташоване в будівлях – металорізальні верстати для механічної обробки металу в холодному стані. 

Сировиною для виробництва є - сталь кована спеціального призначення. Виготовляєма продукція – заготовка машинобудівна після механічної обробки (точіння, фрезерування). 

Будівлі підприємства не підключені до системи централізованого газопостачання, а через територію підприємства не проходять комунікації (газопроводи) газового господарства, чи інші, які можна віднести до пожаро- чи вибухо- небезпечних.

Ні по призначенню будівель, ні видам господарської діяльності, ні по складу обладнання, ні по властивостям сировини чи відходів виробництва, ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ» не може бути віднесене до об’єктів підвищеної небезпеки - Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» ( ЗУ№2245-III) та Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ 956).    

Застосування вимог цих правочинів до виробничої ділянки ПП «Науково-виробнича фірма «ССТ», є неправомірними.     
Стосовно інших, викладених у акті №130, виявлених недоліків сторінка 17-21:

1. На в’їзді на територію підприємства встановлено план території з позначкою розташування пожежного гідранта.

2. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи відремонтовані, утримуються справними, потребують пофарбування, будуть пофарбовані в вересні-жовтні 2019 р..
3. Перевірку пожежного гідранта буде проведено в III кварталі 2019 р..

4. Покажчик, біля місця розташування пожежного гідранта пофарбовано, позначки на покажчику виконано світло відбивної фарби.

5. Я не є керівником підприємства, робота якого пов’язана з підвищеною  пожежною небезпекою. Маю вищу технічну освіту, вивчав та проходив іспити при навчанні з охорони праці та пожежній безпеці. В подальшому, працюючи  керівником цеху металургійного заводу, проводив навчання, приймав іспити, розслідував аварії та вносив зміни в діючі інструкції по охороні праці та пожежній безпеці. 

6. Приміщення в будівлях, розташовані на території підприємства, мають покажчики категорії пожежної безпеки – «Д». 

7.  Приміщення підприємства, ні по призначенню, ні по фактичному виконанню робіт, ні по властивостям сировини, відходів, виробляємої продукції, ні по чисельності одночасно перебуваючих осіб, не потребують обов’язкового обладнання системами пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу. Зв'язок з працівниками забезпечено мобільним зв’язком. Всього працює 4-и робітника.

8.  Зниження класу приміщення електрощитової кімнати не має. Кімната – залізобетон, включаючи долівку, металевий ящик щита вмуровано в стіну

кімнати, кімната зачинена дверима з оббивкою листовим залізом, з внутрішньої сторони, перед дверима, бар’эр з металевого листа висотою 1 метр, кімната абсолютно порожня.   

9. Сходові клітини адміністративно побутового корпусу не обладнанні евакуаційним освітленням так як не експлуатуються, поверхи 2-4 відключені від живлення, ввідними автоматами та від’єднанням в розподільчих коробках живлення з позначкою відповідними надписами на коробках. 
10. Проходи на поверхах адміністративно побутового корпусу, та сходи, очищено

від перешкод.

11. Всі виявлені з’єднання жил живлення, приводяться у відповідність до вимог.

12. Електрощити обладнано пояснювальними надписами з вказаними значеннями номінального струму апарата захисту, автомати захисту пронумеровано. На автоматах вказано обладнання, яке до нього приєднане, не задіяні автомати помічені надписом – «пусто».
13.  Всі виявленні кабелі та проводи живлення з пошкодженою ізоляцією – ремонтуються, при недоцільності, міняються на справні чи відключаються від живлення.

14. Всі виявлені пошкоджені розетки чи вимикачі ремонтуються, чи відключаються від живлення з відповідним маркуванням.

15. Всі наявні лампи розжарювання замінені на люмінесцентні.

16. Замір опору ізоляції буде проведено протягом III кварталу 2019 року по договору послуг з підприємством, маючім відповідні ліцензії. Переговори проведені, умови договору узгоджені, виконання робіт почнеться з серпня 2019 року. 

17. Пожежні щити укомплектовані перевіреними вогнегасниками ВП-5 в загальній кількості 11 шт., розміщення вогнегасників проведено з урахуванням загальною кількості працюючих – 4-и працівники. 
18.  Протипожежні покривала в кількості 2-х штук будуть придбані протягом

серпня-вересня 2019 року. 

19. В ящиках пожежних кран-комплектів зроблені отвори для провітрювання.

20. Проведено технічне обслуговування та перевірена працездатність пожежних

кран-комплектів пуском води. 

21. Всі пожарні щити пронумеровано.

22. Проведена перевірка наявних вогнегасників в кількості 11 шт., один підготовлений до перевірки.

23. Установка від прямих попадань блискавки знаходиться у власності та на території іншої юридичної особи, яка придбала відповідну частину будівель

При продажу майна за процедурою банкрутства. До продажу ця установка

захищала всю територію підприємства банкрута. Перевірити її працездатність може тільки власник, за вимогою МНС.

24. На вході кожного поверху вивішено план поверху де позначено місце розташування пожарного щита та пожежного кран комплекту. Маршрут евакуації позначений. Вхід на поверх 2-4 зачинений, поверхи 2-4 відключені від живлення електроенергією. Кількість робітників на підприємстві – 4-и працівники.

25. Я, як директор підприємства, визначив необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння, розташування пожарних щитів та їх комплектацію з урахуванням чисельності працівників, та приміщень які експлуатуються. На випадок непередбачених ситуацій первинними засобами пожежогасіння обладнані і поверхи адміністративно побутового корпусу, які не експлуатуються, зачинені та відключені від живлення електроенергією. 

26. В наявності є чотири протигази.
27. Всього на підприємстві чотири працівники, всі робітники пенсійного віку, один з яких інвалід дитинства. За рахунок штатної чисельності, та по

фактичному стану працівників, призначити відповідального за цивільний захист не маю можливості, крім призначення самого себе.

28. Фахівців з питань цивільного захисту, на момент перевірки, в штаті підприємства не має. Навчання по програмі «Цивільний захист» проходив тільки я,  при навчанні в вищому закладі технічної освіти, на відповідних курсах для керівників структурних підрозділів, працюючи на металургійному підприємстві, на курсах перепідготовки офіцерів запасу.  
Всі курси були обов’язковими і окремих посвідчень, по їх проходження не видавалося. 

29. Будівля виробничого корпусу, склад встановленого обладнання, сировина, 
технологічні  матеріали, відходи виробництва, готова продукція, не відносяться до пожаро- чи вибухо- небезпечних. Для таких виробництв система пожежної сигналізації не є обов’язковою.

        30.Виробничий корпус має 10 воріт. З приміщень, які використовуються –  

             чотири, крім того є вихід в будівлю адміністративно побутового корпусу, 
             який має аварійне освітлення. Будь яких коридорів, в виробничому корпусі 
             нема. Всі приміщення виробничого корпусу мають вільні проходи для 
              евакуації.  Чисельність робітників – чотири. 
30. На всіх вхідних та внутрішніх дверях виробничого корпусу вказана категорія 
пожежної  безпеки  –  «Д».
        32. На електрощитах та групових електрощитах поновлено надписи 

              підключення обладнання та вивішено пояснювальні надписи з значеннями  

              номінального  струму відповідного апарату захисту. Не підключені апарати 

              захисту помічені надписом – «пусто».

        33. Замір опору ізоляції буде проведено протягом III кварталу 2019 року по 

              договору послуг з підприємством, маючім відповідні ліцензії. Переговори 

              проведені, умови договору узгоджені, виконання робіт почнеться з серпня 

              2019 року. 
         34. Технічне обслуговування та перевірку вогнегасників проведено. 
               Вогнегасникам присвоєно відповідний номер, інформація про перевірку 

               внесена  в  журнал обліку вогнегасників.

         35. В задіяних приміщеннях виробничого корпусу визначено необхідну 
                 кількість первинних засобів пожежогасіння визначено, відповідно  до цього 
                 розміщені та укомплектовані пожежні щити. 
          36.  В будівлі «Холодний бокс» визначено необхідну кількість первинних 
                 засобів пожежогасіння,  відповідно до цього розміщені та укомплектовані 
                 пожежні щити.
          37. В будівлі «Заглиблений складу інвентарю» ламп розжарювання не має, 

                встановлена світлодіодна лампа аварійного осітлення. Будівля не 

                використовується.
          38. Засобів первинного пожежного захисту не має, будівля з залізо-бетону, 

                порожня, в господарській діяльності не використовується.  

           По суті вимог заявника  про повне зупинення експлуатації будівель 
          адміністративно побутового корпусу, виробничого корпусу та заглибленого 
          складу інвентарю, які базуються на акті обстеження №130, прошу відмовити в 
          задоволені вимог заявника так як:

· не правомірно застосовані вимоги Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»  ( ЗУ№2245-III) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (ПКМУ 956),  за якими  виробнича ділянка ПП Науково-виробнича фірма «ССТ», розташована за адресою м.Кам’янське, вул..Рєпіна 18,  не відноситься; 
· виявленні недоліки не є критичними та ліквідуються, вони не можуть привести до аварій техногенного характеру, чи аварій які становлять загрозу

іншим підприємствам, розташованим поряд, не можуть бути причиною пошкодження газопроводів чи інших комунікацій так як іх не має ні в будівлях, ні на території підприємства;

· виявленні недоліки будуть ліквідовані в вище зазначені терміни, за виключенням тих які не є обов’язковими;

· не зважаючи на малу чисельність працівників ПП «Науково виробниче підприємство» виготовляє продукцію, за рахунок якої виплачується заробітна плата, сплачуються всі податки, з яких тільки земельний податок складає 12517 грн.95 коп. в місяць. Заборона використання (експлуатації ) приведе до банкрутства підприємства, а протипожежний стан тільки погіршиться. 

· я є 100% власником активів підприємства, на технологічному обладнанні працюю тільки особисто, та не підвергаю небезпеці найманих працівників, двоє з яких займаються впорядкуванням території та один – підготовкою виробництва.

З повагою,

Олександр Степура.

