Капитальный ремонт автомобильной

дороги государственного значения

М-03 Киев - Харьков - Довжанский

на участке км 347+200 - км 356+200

Транспортная развязка на КМ 349 + 740

Расчеты

Выполнила:

Вед.инж.                                                                        Кот Е.В.

Проверила:

Рук.группы                                                            Галушка Л.С.

СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка | 6 |
| --- | --- |
| - Пролетное строение |  |
| - Сбор нагрузок на пролетное строение длиной 24,0 м | 9 |
| - Определение геометрических характеристик проектной балки 24,0 м | 17 |
| - Определение потерь предварительного напряжения в высокопрочной арматуре проектной балки пролетного строения 24,0 м | 20 |
| - Расчет сечений проектной балки 24,0 м по прочности и трещиностойкости | 22 |
| - Определение геометрических характеристик усиленной средней балки 24,0 м | 26 |
| - Определение потерь предварительного напряжения в высокопрочной арматуре усиленной средней балки пролетного строения 24,0 м | 31 |
| - Расчет сечений усиленной средней балки 24,0 м по прочности и трещиностойкости | 35 |
| - Сводная таблица по усиленной средней балке 24,0 м | 47 |
| - Определение геометрических характеристик усиленной крайней балки 24,0 м | 53 |
| - Определение потерь предварительного напряжения в высокопрочной арматуре усиленной крайней балки пролетного строения 24,0 м |  |
| - Расчет сечений усиленной крайней балки 24,0 м по прочности и трещиностойкости | 66 |
| - Сводная таблица по усиленной крайней балке 24,0 м | 87 |
| - Сбор нагрузок на пролетное строение длиной 12,0 м | 94 |
| - Определение геометрических характеристик балки 12,0 м | 100 |
| - Определение потерь предварительного напряжения в высокопрочной арматуре балки пролетного строения 12,0 м | 103 |
| - Расчет сечений балки 12,0 м по прочности и трещиностойкости | 105 |
| - Сводная таблица по балке 12,0 м | 112 |
| - Расчет монолитной плиты проезжей части поперек проезда | 116 |
| - Расчет монолитной плиты в районе деформационного шва | 121 |
| - Расчет соединительной плиты | 125 |
| - Расчет крепления карниза с перилами к монолитной плите пролетного строения | 130 |
| - Расчет крепления карнизного блока с перилами и столбом освещения к монолитной плите пролетного строения | 133 |
| - Промежуточная опора №1,3 |  |
| - Сбор нагрузок на промежуточную опору №1,3 | 137 |
| - Результаты расчета свайного ростверка в программе «GAP» | 149 |
| - Расчет несущей способности сваи по грунту (опора 1) | 158 |
| - Расчет несущей способности сваи по грунту (опора 3) | 160 |
| - Расчет ростверка на продавливание колонной. Расчет ростверка на изгиб (согласно указаниям пособия по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений к СНиП 2.03.01-84) | 162 |
| - Расчет ростверка на продавливание колонной (ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1, ДБН В.2.3-14:2006) | 166 |
| - Расчет сечения стойки на внецентренное сжатие (сечение согласно контрактным чертежам) | 169 |
| - Расчет сечения стойки на внецентренное сжатие | 171 |
| - Промежуточная опора №2 |  |
| - Сбор нагрузок на промежуточную опору №2 | 175 |
| - Результаты расчета свайного ростверка в программе «GAP» | 186 |
| - Расчет несущей способности сваи по грунту | 199 |
| - Расчет ростверка на продавливание колонной. Расчет ростверка на изгиб (согласно указаниям пособия по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений к СНиП 2.03.01-84) | 201 |
| - Расчет сечения стойки на внецентренное сжатие | 204 |
| - Расчет ригеля | 206 |
| - Устой (расчет по контрактным чертежам) |  |
| - Сбор нагрузок на устой | 208 |
| - Результаты расчета свайного ростверка в программе «GAP» | 223 |
| - Определение несущей способности по грунту забивной сваи | 236 |
| - Расчет сечения стойки на внецентренное сжатие | 238 |
| - Устой (с изменениями) |  |
| - Сбор нагрузок на устой | 240 |
| - Результаты расчета свайного ростверка в программе «GAP» | 254 |
| - Расчет ростверка на продавливание колонной. Расчет ростверка на изгиб (согласно указаниям пособия по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений к СНиП 2.03.01-84) | 267 |
| - Расчет ростверка на продавливание колонной (ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1, ДБН В.2.3-14:2006) | 272 |
| - Расчет фундамента как условно массивного | 275 |
| - Расчет сечения стойки на внецентренное сжатие | 277 |
| - Расчет насадки | 281 |
| - Расчет реакции от опирания переходной плиты на шкаф | 285 |
| - Приложения - план путепровода (из контрактных чертежей); - поперечное сечение путепровода (из контрактных чертежей); - общий вид промежуточной опоры (из контрактных чертежей); - общий вид устоя (из контрактных чертежей); - опалубка предварительное армирование балки длиной 24,0 м (из рабочей документации «Укргипродор»); - план путепровода (проектный); - поперечное сечение путепровода (проектное); - план свайных полей (проектный); - общий вид промежуточной опоры (проектный); - общий вид устоя (проектный); - опалубка предварительное армирование балки длиной 24,0 м (проектные); - выдержки из отчета о геологических изысканиях; |  |

Пояснительная записка

Путепровод входит в состав транспортной развязки на км 349+740 автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Предназначен для пропуска двух полос автотранспорта и пешеходов.

Проектные временные нагрузки А-15, НК-100 и пешеходная.

Геометрические характеристики сооружения:

- полная длина 72,90 м;

- геометрическая схема 12+2х24+12 м;

- ширина габарита – Т-1,25 + Г10,5 + СП-0,75 м

Конструкция путепровода балочная по температурно-неразрезной схеме. Пролетные строения из сборных железобетонных балок, объединенных в одну конструкцию монолитной железобетонной плитой проезжей части (hmin=0,2 м). Над промежуточными опорами монолитная плиты выполняет функцию соединительной.

Балки пролетного строения – сборные железобетонные двутаврового сечения с предварительно напрягаемой арматурой высотой 1,1 м. В поперечнике расположено 7 балок с расстоянием в осях 1,9 м.

Балка длиной 24 м -  применительно к рабочему проекту, разработанному институтом «УКРГИПРОДОР», «Розробка попередньо-напружених залізобетонних балок збірно-монолітної температурно-нерозрізної прольотної будови. Балка мостова прогонової будови довжиною 24 м, армована напруженими канатами».

Балка 12 м - применительно к рабочему проекту, разработанному промышленно-строительной группой «Ковальська», «Попередньо-напружені залізобетонні балки збірно-монолітної температурно-нерозрізної прогонової будови. Балка мостова прогонової будови довжиною 12 м, армована напруженими канатами».

Опоры расположены параллельно пересекаемой автодороге Киев - Харьков – Довжанский, под углом 76,97° к оси путепровода.

Промежуточные опоры монолитные железобетонные ригельные 3х-стоечные.

Устои – обсыпные. Конструкция опор – монолитные железобетонные ригельные 3х-стоечные. Ось опирания балок на устоях по фасаду совпадает с осью стоек. Ось ростверка по отношению к оси стоек вынесена в пролет.

Сопряжение выполнено с помощью монолитных переходных плит длиной 8,0 м, опертых на монолитные лежни.

Фундаменты глубокого заложения на забивных сваях размером 35х35 см.

В ходе расчетов и детального конструирования были изменены некоторые первоначальные проектные решения.

| Первоначальное решение | Окончательное решение |
| --- | --- |
| Опоры |  |
| Номенклатура свай на опорах: - опора №0,4 – С13-35Т5 - опоры №№ 1,3 – С13-35Т4; - опора №2 – С14-35Т5. | Номенклатура свай на опорах: - опора №0,1,2,4 – С14-35Т5; - опора №3 – С15-35Т5. |
| Расположение свай в фундаментах промежуточных опор – кустовое, под стойку. Количество свай на один ростверк – 27 шт. | Устройство основания промежуточных опор в виде свайного поля с шагом свай вдоль и поперек 1,1 м. Количество свай на ростверк – 33 шт. |
| Шаг свай вдоль оси путепровода на опорах №№1,4 – 1,1 м | Шаг свай вдоль оси путепровода на опорах №№1,4 – 1,3 м |
| Диаметр стоек опор 1,0 м | Диаметр стоек опор 1,2 м. |
| Наличие ступенек под стойки опор №№1,4 шириной 1,5 м. | Ступени под стойки опор №№1,4 в связи с увеличение диаметра самих стоек отсутствуют |
| Пролетное строение |  |
| Балка длиной 24,0 м. Количество канатов в группе – 3 шт. Количество канатов, расположенных в нижней полке балки – 16х3=48 шт | Балка длиной 24,0 м. Количество канатов в группе – 4 шт. Количество канатов, расположенных в нижней полке балки – 16х4=64 шт |
| Балка длиной 24,0 м. Передача усилия обжатия на бетон выполняется при его прочности не меньше 80% от проектной. | Балка длиной 24,0 м. Передача усилия обжатия на бетон выполняется при его прочности не меньше 95% от проектной. |
| Балка длиной 24,0 м. «Обрыв» канатов в пролете на расстояниях 3,0 м, 4,1 м, 7,4 м от торца балки симметрично с двух сторон | Балка длиной 24,0 м. «Обрыв» канатов в пролете на расстояниях 3,0 м, 4,1 м от торца балки симметрично с двух сторон |
| Балка длиной 24,0 м. Количество канатов, которые доходят до торца без «обрыва» - 24 шт | Балка длиной 24,0 м. Количество канатов, которые доходят до торца без «обрыва» - 32 шт |
| Класс бетона балок и монолитной плиты – В40. | Класс бетона балок длиной 24,0 м и монолитной плиты – В45. Класс бетона балок длиной 12,0 м – В40. |