# ВВЕДЕНИЕ

Морские добывающие сооружения «Ю. Корчагин» расположены на мелководье на территории северной части Каспийского моря, на 170 км к югу от Астрахани и 67 км к востоку от острова Малый Жемчужный. Проектируемые сооружения расположены у передней дельты Волги. На рисунке 1 показано географическое положение, а также основные области работы проекта.

Рисунок 1: Платформа-спутник на территории разработки месторождений Корчагин

Транспортировка нефти и газа через подводную систему трубопровода через центральное технологическое оборудование территории разработки месторождений Филановского

Морская ледостойкая стационарная платформа

26 скважин

3 водонагнетательных скважины

1 газонагнетательная скважина

Этап строительства 2

Будущая платформа-спутник весом 1.6 т, работающая без участия персонала, будет сопряжена с платформой Корчагин и будет расположена на мелководье (глубина 12 м), в 8 км от северной части Каспийского моря.

Платформа с жилым блоком

7.9 км

2 нитки

50 км Ду х 300 мм

БХ

ПНХ

Нефтепровод

Нефтепровод (альтернативный вариант)

Газопровод

Газлифтовый провод

Многофазный трубопровод

Водопровод для поддержки давления в резервуаре (на ярусе Келловей)

Оптоволоконный кабель, 10 кВ

Второй этап разработки месторождений включает:

- Буровую платформу с производительностью добычи 1961 m3 сырой нефти в день

- Многофазный трубопровод с условным диаметром 300 мм для многофазной доставки продукта от буровой платформы к морской ледостойкой стационарной платформе (IFP1).

- Трубопровод газлифта с условным диаметром 200 мм от IFP1 к буровой платформе

- Трубопровод для нагнетания воды с условным диаметром 300 мм от IFP1 к буровой платформе

- Два подводных силовых кабеля со встроенными оптоволоконными проводами от IFP1 к буровой платформе

## Назначение

Данный документ предназначен для определения номенклатуры следующего главного оборудования на платформе-спутнике Корчагин:

а) Аварийный дизель-генератор (12-G-8401)

б) Высоковольтный коммутатор (GRS-8110)

в) Распределительные трансформаторы (Т-8111 и Т-8112)

г) Нормальное освещение и малые силовые трансформаторы (Т-8120 и Т-8121)

д) Аварийное освещение и малые силовые трансформаторы (Т-8410 и Т-8411)

е) Низковольтный нормальный распределительный щит (GRS-8120) и изолированный токопровод (BD-8111 и BD-8112)

ж) Низковольтный аварийный распределительный щит (GRSO-8410) и изолированный токопровод (BD-8121 и BD-8122)

з) Батарея конденсаторов

См. Расчет габаритов ИБП переменного тока (См. док:. 402025-01096-EL-CAL-0002) для ИБП переменного тока и габаритов аккумулятора.

## Аббревиатуры

AC	Переменный ток

DC	Постоянный ток

DB	Распределительный щит

EDG	Аварийный дизель-генератор

HV	Высоковольтный

kVA	Фиксируемая мощность

kvar	Реактивная мощность

kW	Действительная мощность

LV	Низковольтный

SLD	Принципиальная схема

SP	Платформа-спутник

UPS	Источник бесперебойного питания, ИБП

# 3. ОБЗОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

См. главные принципиальные схемы (см. Рис:. 402025-01096-EL-DSL-0001) в Приложении А.

Основной источник питания платформы должен подводиться от центральной платформы IFP-1 с помощью подводных кабелей 2х100% 10кВ. Электропитание подаётся на высоковольтный распределительный щит, который далее распределяет энергию для питания высоковольтных насосов и распределительных трансформаторов 10/ 0,4 кВ. Высоковольтный распределительный щит должен быть оборудован средствами для дистанционного управления от IFP-1.

Главные распределительные трансформаторы должны быть рассчитаны на 2х100% и подключены к нормальному распределительному щиту платформы с напряжением 400 В. Нормальный распределительный обеспечивает напряжение в 400 В переменного тока для процессов, связанных с работой насосов, насосов вспомогательных систем, гидроприводных установок, клапанов с сервоприводом, осветительных приборов и распределителей малой мощности, средств теплоспутникового обогрева, электрообгрева и т.д.

Энергия, получаемая от нормального распределительного щита, должна распределяться на аварийный распределительный щит 400 В  от каждого сегмента нормального щита с помощью кабелей избыточного питания.

Резервный источник питания в платформе-спутнике должен обеспечиваться аварийным дизелем-генератором мощностью 750 кВт (удерживаемая), напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Аварийные дизели-генераторы должны иметь габариты, рассчитанные на поддержку всех важных системы безопасности и аварийных нагрузках на платформу-спутник в случае сбоев основного питания или неготовности к работе подводных кабелей. Аварийные дизели-генераторы должны быть подключены к аварийному распределительному щиту 400 В через нормально разомкнутый выключатель цепи. Аварийный дизель-генератор должен иметь возможность удалённого запуска для периодического опробования без нагрузки.

Показатели напряжения на системах платформ должны быть свежующими:

Высоковольтная система:

- 10 кВ, 50 Гц, 3 фазы, 3-проводная, незаземлённая

Низковольтная система:

- 400 В, 50 Гц, 3 фазы, 3- проводная, незаземлённая

- 230 В, 50 Гц, междуфазная, 2-проводная, незаземлённая

ИБП переменного тока:

230 В, 50 Гц, 3 фазы, 2-проводной