- ЦЕЛЬ:

  - Предотвращение травм работников, повреждения оборудования, а также оптимизация действий электротехнического персонала при работах в действующих электроустановок.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

  - Действие настоящей процедуры распространяется на электрические установки, находящиеся под напряжением выше 42 В (действующие электрические установки) и на сотрудников компании, подрядных организаций, производящих работы в действующих электроустановках. Под действующей понимается электроустановка или ее часть, которая находятся под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

  - Ответственный за электрохозяйство завода, цеха:

      - проверка соблюдения организационных мероприятий;

      - утверждение, регистрация наряда-допуска, присвоение номера;

      - проведение инструктажа;

      - проверка выполненной работы.

  - Инженер электроник:

      - проводит инструктаж при допуске к работе;

      - соблюдение и проверка соблюдения организационных и технических мероприятий;

      - проверка выполненной работы;

      - прикрытие, закрытие наряда-допуска.

  - Подрядная организация (руководитель).

      - соблюдение и проверка соблюдения организационных и технических мероприятий;

      - уборка рабочего места по окончанию работ.

4. ПРОЦЕДУРА:

  - Определение работы, выполняемой по наряду-допуску

    - По наряду выполняются работы в электроустановках напряжением до 1000 В на сборных шинах РУ распределительных щитов, сборок, а также на присоединениях перечисленных устройств, по которым на сборные шины может быть подано напряжение.

    - По наряду выполняются работы в электроустановках электростанций, подстанций и на КЛ напряжением выше 1000 В: 
- Со снятием напряжения; 
- Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них; 
- Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, когда требуется установка временных ограждений; 
- С применением в РУ механизмов и грузоподъемных машин.

  - Примеры работ, выполняемых по наряду.

# - замена ламп и очистка арматуры светильников любой конструкции, установленных на деревянных опорах с заземляющими спусками, на железобетонных и металлических опорах и на кронштейнах, при производстве работы с телескопической вышки без изолирующего звена или с опоры, приставной лестницы с изоляционных материалов выполняются по наряду со снятием напряжения со всех подвешенных на опоре проводов и обязательным их заземлением;

# - выполняются работы на кабельной линии 0,4 кВ со снятием напряжения;

# - выполняются работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ и на КЛ, проходящих по территории и в кабельных каналах РУ;

# - установка и снятие электросчетчиков и других измерительных приборов, подключенных к измерительным трансформаторам;

# - измерение мегомметром;

# - снятие закрывающих панелей или крышек, которые прилегают к неизолированным шинам или другим элементам, находящимся под напряжением. В этом случае должны оформляться наряд-допуск 2.ORD.074 для работы в электроустановках.

# Работа на токоведущих частях, находящихся под напряжением выше 600 В запрещается.

  - При выполнении стандартных операций обслуживания персоналом, обладающим квалификацией в соответствии с характером выполняемой работы, часто требуется, чтобы отдельные задачи (устранение мелких неисправностей, измерения напряжения и/или тока и т. д.) выполнялись с электрическими цепями, находящимися под напряжением.  Для данных операций Наряд-допуск и Разрешение не требуются, хотя при выполнении работ необходимо использовать соответствующие индивидуальные средства защиты и инструменты. Примеры таких задач приводятся ниже:

-  Визуальный осмотр компонентов электрооборудования (если не требуется их разборка).

-  Использование официально разрешенных (поверенных) приборов для производства измерения напряжения, тока и т. д.

- Устранение неисправностей с использованием приборов для отыскания замыкания на землю.

- Выполнение измерений с использованием инфракрасного сканирования.

- Выполнение операций переключения (распределительная аппаратура с ручным управлением), если внешние оболочки оборудования не повреждены и закрыты.

  - При работах со снятием напряжения с токоведущих частей должен оформляться Наряд-допуск для работы в электроустановках.     При работах в электроустановках (со снятием напряжения) убедитесь, что напряжение с оборудования отключено, а защита готова к действию в случае ошибочной или самопроизвольной подачи напряжения на электроустановку.

  - ПРОЦЕДУРА ЗАПОЛНЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

    - Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение наряда карандашом и исправление текста не допускается.

    - Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.

    - При указании дат пишутся число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например: 29.09.20, 19.12.21, 30.01.22.

    - Кроме фамилий работников, указываемых в наряде, записываются их инициалы и группа по электробезопасности (прописью).

    - В наряде указываются диспетчерские наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования.

    - В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается прикладывать к нему дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов выдающего наряд для продолжения записей. При этом в последних строках соответствующей таблицы основного бланка следует записать: "См. дополнительный бланк". Дополнительный бланк должен быть подписан работником, выдавшим наряд.

  - Лицевая сторона наряда

    - В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение (цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой предстоят работы.

    - В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке              "Ответственному руководителю работ" указывается "Не назначается".

    - В строке "допускающему" указывается фамилия допускающего, назначаемого из числа оперативного персонала, или руководителя работ из числа ремонтного персонала, совмещающего обязанности допускающего.

    - В строке "с членами бригады" перечисляются члены бригады, выполняющие работы в электроустановке. При выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов указывается, кто из членов бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает.

    - В строках "поручается":

# - для электроустановок РУ и КЛ указываются наименование электроустановки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы;

# - для ВЛ указываются наименование линии и граница участка, где предстоит работать (номер опор, на которых или между которыми, включая их, будет проводиться работа, отдельные пролеты), а также содержание работы.

# - для много цепной ВЛ указывается также наименование цепи, а при пофазном ремонте и расположение фазы на опоре.

    - В строках "Работу начать" и "Работу закончить" указываются дата и время начала и окончания работы по данному наряду.

    - При работе в электроустановках РУ и на КЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

# в графе 1 - наименование электроустановок, в которых необходимо провести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления;

# в графе 2 - наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления.

# Отключения во вторичных цепях, в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется.

    - При работах на ВЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

# - в графе 1 - наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке "поручается" наряда, а также наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи (например, ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой линией или проходящих вблизи нее, других цепей много цепной ВЛ и т.п.);

# - в графе 2 для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим из числа оперативного персонала, - наименование коммутационных аппаратов в РУ и на самой ВЛ, с которыми проводятся операции, и номера опор, на которых должны быть установлены заземления.

# - В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте.

# - Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указывается "Заземлить на рабочих местах".

# - В графе 2 должны быть указаны также места, где производитель работ должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее. Если эти ВЛ эксплуатируются другой организацией (службой), в строке наряда "Отдельные указания" должно быть указано о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом этой организации (службы).

    - В таблицу "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть внесены те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод присоединений с одной системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и т. п.), в таблицу не записываются.

    - В тех случаях, когда допускающему из числа оперативного персонала при выдаче наряда поручается допуск на уже подготовленные рабочие места, в графу 2 таблицы выдающий наряд вносит перечень отключений и заземлений, необходимых для подготовки рабочих мест.

    - При работах, не требующих подготовки рабочего места, в графах таблицы делается запись "Не требуется".

    - В строке "Отдельные указания" указываются:

# дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности и т. п.);

# этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным     управлением ответственного руководителя работ;

# в случае оформления наряда наблюдающему - фамилия и инициалы ответственного работника, возглавляющего бригаду;

# разрешение ответственному руководителю и производителю работ выполнять перевод работников на другое рабочее место;

# разрешение руководителю работ (наблюдающему) осуществлять повторный допуск (п. 3.7.3 настоящих Правил);

# разрешение включить электроустановку или ее часть (отдельные коммутационные аппараты) без разрешения или распоряжения оперативного персонала (п. 3.16.4 настоящих Правил);

# разрешение на временное снятие заземлений (п. 3.7.4 настоящих Правил);

# разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппаратами;

# ответственные работники за безопасное производство работ кранами (подъемниками) (п. 6.9.1 настоящих Правил);

# дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля (п. 6.1.63 настоящих Правил);

# указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций.

    - Выдающему наряд разрешается вносить по своему усмотрению в эти строки и другие записи, связанные с выполняемой работой.

    - В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его подписания. Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны указывать свою фамилию.

    - Таблица "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняется при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичный допуск:

# В графе 1 работники, подготавливающие рабочие места, и допускающий указывают должности и фамилии работников, выдавших разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При передаче разрешений лично в графе 1 расписываются работники, выдающие разрешение, с указанием своей должности.

# В графе 2 указываются дата и время выдачи разрешения.

# В графе 3 расписываются работники, получившие разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При подготовке рабочих мест несколькими работниками или работниками различных цехов в графе 3 расписываются все, кто готовил рабочие места.

    - Если разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запрашиваются не одновременно, то в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняют две строки: одну по разрешению на подготовку рабочего места, другую - по разрешению на допуск.

  - Оборотная сторона наряда

    - При работах в РУ и на КЛ в строках "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает наименования оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и соседних присоединений (или оборудования соседних присоединений), ближайших к рабочему месту.

При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токоведущих частей, указанные выдающим наряд в строках "Отдельные указания", а при необходимости и наименования других токоведущих частей.

Допускающий и руководитель работ (наблюдающий) расписываются под строками "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске к выполнению работ.

    - В таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" оформляются ежедневный  допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место.

Если руководитель работ совмещает обязанности допускающего, а также если руководителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к выполнению работ, он расписывается в графах 3 и 4.

Когда руководителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к работам, он расписывается в графе 3.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, руководитель работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.

    - В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля, механизма или самоходного крана. В графе 4 расписывается работник, выдавший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения по телефону, радио руководитель работ в графе 4 указывает фамилию этого работника.

    - После полного окончания работ руководитель работ (наблюдающий) расписывается в соответствующих строках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала отсутствует либо руководитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала присутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ в обоих экземплярах наряда.

Если бригада заземлений не устанавливала, то слова "заземления, установленные бригадой, сняты" из текста сообщения вычеркиваются.

    - До оформления допуска бригады к работе по наряду должны быть проведены целевые инструктажи допускающим, а до начала работ - руководителем работ  (наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников бригады.

Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

После окончания работ по наряду-допуску храните бланки в папке использованных нарядов в течение 1 месяца.

5.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ:

5.1 Контроль за правильностью заполнения, хранения нарядов предоставляется административно-техническим работникам из лица электротехнического персонала

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ:

| Роль в е-learning | Уровень квалификации | Навык | Приоритет | Периодичность обучения | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо ответственное за эл. хозяйство предприятия (главный энергетик) | 4 |  |  |  | Навык 4 – Тест (2) и практические занятия (заполнение наряда-допуска) (3), 5кв.гр. по эл. безопасности (4) |
| Ведущий инженер электроник Инженер электроник | 3 |  |  |  | Навык 3 – Тест (2) и практические занятия (заполнение наряда-допуска) (3) |

- ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ, относящихся к процессу:

| № | Название | Срок хранения документации (См. по ссылке https://pg.myretentionschedule.com/) |
| --- | --- | --- |
| 2.ORD.074 | Наряд-допуск для работ в электроустановках | 1 месяц после закрытия наряда-допуска (у эл. техн. персонала, выдавшего наряд) |

- СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

| № | Название |
| --- | --- |
| ДНАОП 0.00-1.21-98 | Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. |
| СВА 8015 | Разрешение на работу в электроустановках. |

9. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК:

| № | Название |
| --- | --- |
| 2.ORD.074 | Наряд-допуск для работ в электроустановках |

10. ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

| Выпуск | Изменения | Дата вступления в силу |
| --- | --- | --- |
| 06 | Ревизия 1.ORD.085.06 | 01.03.2021 |
| 05 | Ревизия 1.ORD.085.05 1 В п.3.2 убраны должности (электрик цеха, деж. электрослесарь) 2 В п.6 пересмотрены роли для обучения | 01.10.2018 |
| 04 | Ревизия 1.ORD.085.04 | 08.07.2016 |
| 03 | Ревизия 1.ORD.085.03 Ревизия 2.ORD.074 Наряд-допуск | 10.06.2014 |
| 02 | Ревизия 1.ORD.085.02 | 18.06.11 |
| 01 | Новая ПРОЦЕДУРА 1.ORD.085.01 | 01.07.09 |

11. УТВЕРЖДЕНИЕ:

|  | Фамилия, Имя | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Составлено: Гл. Энергетик |  |  |  |
| Согласовано: Директор Технический отдела ТОП |  |  |  |
| Согласовано: Специалист по качеству участка |  |  |  |
| Согласовано: Инструктор ПО и ОТ участка |  |  |  |
| Утверждено: Менеджер по качеству завода |  |  |  |
| Утверждено: Начальник отдела производственной безопасности |  |  |  |