Deviation tolerances of structures / Допуски отклонений строительных конструкций (ENG <-> RUS)
	№
	Наименование конструкций
	Отклонения
	Величина отклонения

	
	Name of structures
	Deviations
	Deviation value

	1
	Основания/
Bases
	Недобор до проектной отметки при разработке грунта механизированным способом
	X-X см

	
	
	Shortage to designed level with mechanized ground development 
	X-X cm

	2
	Фундаменты/
Foundations
	смещение осей фундаментов относительно разбивочных осей
	+X мм -X мм

	
	
	offset of foundation axis relative to layout axes
	+Xmm -X mm

	
	
	смещение плоскостей и линий их пересечения от вертикали
	+X мм -X мм

	
	
	displacement of planes and crossing lines from vertical
	+Xmm -X mm

	
	
	смещение горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверяемого участка
	+X мм -X мм

	
	
	displacement of horizontal planes over the plane of adjusted area
	+Xmm -X mm

	
	
	местные отклонения в размерах поперечного сечения
	+X мм -X мм

	
	
	local deviations in dimensions of cross-section
	+X mm -X mm

	3
	Стойки/
Stands
	предельное отклонение по вертикали
	+X мм -X мм

	
	
	ultimate vertical deviation
	+Xmm -X mm

	
	
	наклон над поверхностью земли
	не более X мм 
на X м длины

	
	
	inclination over ground surface
	X mm per X m 
of length

	
	
	разность отметок верха смежных стоек
	X мм

	
	
	level difference of tops of adjacent stands 
	X mm

	4
	Металлические конструкции/
Metallic structures
	зазор между листом и стальной линейкой
	X мм

	
	
	clearance between plate and metal ruler
	X mm

	
	
	отклонение линий кромок листовых деталей при сварке:
· встык
· внахлестку
	
X мм 
X мм

	
	
	deviation of edge line of sheet articles when welding:
· In butt joint
· lapped
	
X mm
X mm

	
	
	отклонение при гибке. Просвет между шаблоном и поверхностью свальцованного листа, полкой или обушком профиля согнутого в состоянии:
· холодном
· горячем
	


X мм 
X мм

	
	
	deviation in bending. The gap between the template and the surface of the welded sheet, shelf or shoe of the profile bent in the state:
· cold
· hot
	
X mm
X mm

	
	
	смещение разбивочных осей стержней в элементах решетчатых конструкций
	X мм

	
	
	displacement of rod layout axes in lattice structural items
	X mm

	5
	Каменные работы/
Masonry works
	отклонения от проектных размеров по:
· толщине
· отметкам обрезов
· ширине простенков
· ширине проемов
· смещению осей смежных оконных проемов
	
X мм
X мм
X мм
X мм
X мм

	
	
	deviation from design values on:
· thickness
· cutting marks
· partition wall width
· opening width
· displacement of axes of adjacent window openings
	
X mm
X mm
X mm
X mm
X mm

	
	
	отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
	X мм

	
	
	deviation of brickword rows from horizontal per 10 m of length
	X mm

	
	
	неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
	X мм

	
	
	irregularities on the vertical surface of brickwork revealed by placing a 2-meter plank
	X mm




Technical Specification Electical Part / Техническая Спецификация Электрическая Часть (ENG <-> RUS)
	
№
	Описание / Description
	Requirement / Требование

	1.
	Тип
	

	
	type
	

	2.
	Изготовитель
	

	
	Manufacturer
	

	3.
	Стандарты
	

	
	Standards
	

	4.
	Технические характеристики:
	

	
	Technical descriptions:
	

	4.1
	Количество групп уставок, не менее
	

	
	Amount of groups setpoints, no less
	

	4.2
	Количество сигнальных светодиодов, шт., не менее
	

	
	Number of signaling LEDs pcs., not less
	

	5.
	Цепи переменного тока:
	

	
	Circuit of alternating current:
	

	5.1
	Номинальный измерительный ток, А
	

	
	Nominal measuring current, A
	

	5.2
	Число токовых входов, шт., не менее
	

	
	The number of current inputs, pcs., not less
	

	5.3
	Ток термической стойкости (продолжительный) 
	

	
	Current of thermal firmness (long)
	

	5.4
	Ток односекундной стойкости 
	

	
	Current of the onesecond firmness
	

	5.5
	Потребление на фазу при Iн, ВА
	

	
	Consumption per phase at In, VA
	

	6.
	Цепи переменного напряжения: 
	

	
	Circuit of alternating voltage:
	

	6.1
	Номинальное вторичное напряжение, В
	

	
	Rated secondary voltage, V
	

	6.2
	Количество входов цепей переменного напряжения (100 В) не менее, шт.:
	

	
	The number of input circuits AC voltage (100 V) at least piece .:
	

	6.3
	Переменное напряжение термической устойчивости (продолжительное)
	

	
	AC voltage thermal stability (long)
	

	6.4
	Переменное напряжение односекундной устойчивости 
	

	
	One-second AC voltage stability
	

	6.5
	Контроль исправности цепей напряжения
	

	
	Operating check voltage circuits
	

	7.
	Рабочая частота цепей переменного тока и напряжения
	

	
	Operating frequency alternating current circuits and voltage
	

	7.1
	Номинальная частота, Гц
	

	
	Rated frequency, Hz
	

	7.2
	Рабочий диапазон частот
	

	
	Operating frequency range
	

	8.
	Питание постоянным током
	

	
	Auxiliary DC supply
	

	8.1
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	

	
	Rated operational voltage DC, V
	

	8.2
	Рабочий диапазон напряжения оперативного постоянного тока
	

	
	The working voltage range of the operational DC
	

	8.3
	Пульсации в напряжении постоянного тока
	

	
	DC voltage ripple
	

	8.4
	Допустимое прерывание питания, с
	

	
	Permitted interruption DC supply, sec
	

	8.5
	Подача напряжения питания обратной полярности не должна вызвать повреждение терминала  
	

	
	Supply voltage of reverse polarity must not cause damage to the terminal
	

	9.
	Бинарные входы
	

	
	Binary input
	

	9.1
	Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В   
	

	
	Rated voltage of each input, V
	

	9.2
	Рабочий диапазон каждого входа
	

	
	The operating range of each input
	

	9.3
	Напряжение «негарантированного» срабатывания каждого входа, В
	

	
	Voltage «unwarranted» triggering each input, V
	

	9.4
	Свободно программируемые бинарные входы
	

	
	Freely programmable binary inputs
	

	10.
	Бинарные выходы 
	

	
	Binary outputs
	

	10.1
	Коммутируют напряжение постоянного тока, В 
	

	
	Commute DC voltage, V
	

	10.2
	Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала
	

	
	Exclude galvanic connection with the elements located inside the terminal
	

	10.3
	Включающая способность при индуктивной нагрузке с L/R>10 мс
	10 А, на время, с
	

	
	
	10 А, for a time, s
	

	
	Switching capacity when inductive loads with L/R>10 ms
	30 А, на время, с
	

	
	
	30 А, for a time, s
	

	10.4
	Длительное протекание тока, А
	

	
	A continuous flow of current, A
	

	10.5
	Отключающая способность тока 1/0,4/0,2 А при напряжении 48/110/220 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40 мс
	

	
	Breaking capacity current 1/0.4/0.2 A at a voltage of 48/110/220 V and the time constant of the circuit L / R ≤ 40 ms
	

	10.6
	Свободно программируемые выходные реле
	

	
	Freely programmable output relay
	[…..]

	11.
	Дифференциально-фазная защита
	

	
	Differential-phase protection
	

	11.1
	Угол смещения смешанного сигнала:
	

	
	Corner of displacement of the mixed signal:
	

	11.2
	Подстройка асимметрии сигнала, мс
	

	
	Setting of asymmetry signal, msec
	

	11.3
	Подстройка задержки канала, мс
	

	
	Setting of delay channel, msec
	

	11.4
	Таймер 2-го совпадения, мс
	

	
	Timer of 2nd coincidence, msec
	

	11.5
	Расширенный угол блокировки, град.
	

	
	Extended corner of blocking, deg
	

	11.6
	Уставка органа сравнения фаз по углу блокирования должна регулироваться в пределах, эл. град.
	

	
	Setting phase comparison to the angle at which blocks the action of protection trip must be regulated within the limits
	

	11.7
	Погрешность по углу блокировки (без учета фазовых сдвигов в ВЧ канале), град°
	

	
	An error must not exceed (without the account of phase changes in HF channel) on the corner of blocking, deg°
	

	11.8
	Точность срабатывания пускового органа реле тока нулевой последовательности, %
	

	
	Exactness of wearing-out  starting organ the relay of current of a zero sequence, %
	

	11.9
	Точность срабатывания пускового органа реле напряжения обратной последовательности, %
	

	
	Exactness of wearing-out of starting organ the relay  tension of reverse sequence, %
	

	12.
	Дистанционная защита (21)
	

	
	Distance protection (21)
	

	12.1
	Количество зон, не менее
	

	
	Number of zones, at least
	

	12.2
	Характеристика
	

	
	Characteristic
	

	12.3
	Уставка сопротивления, Ом
	

	
	Setting resistance, Ohm
	

	12.4
	Погрешность уставки сопротивления
	

	
	Error setting resistance
	

	12.5
	Дистанционный характеристический угол
	

	
	Distance characteristic angle
	

	
	Контроль направленности:
	

	
	Direction of protection:
	

	12.7
	Характеристический угол
	

	
	Characteristic angle
	

	12.8
	Предельный угол
	

	
	Limit angle
	

	12.13
	Выдержка времени, с
	

	
	Time delay, sec
	

	13.
	Дистанционная защита от замыканий на землю (21N)
	

	
	Ground distance protection (21N)
	

	13.1
	Количество зон, не менее
	

	
	Number of zones, at least
	

	13.2
	Характеристика
	

	
	Characteristic
	

	13.3
	Уставка сопротивления, Ом
	

	
	Setting resistance, Ohm
	

	13.4
	Дистанционный характеристический угол
	

	
	Distance characteristic angle
	

	
	Контроль направленности:
	

	
	Direction of protection:
	

	13.5
	Характеристический угол 
	

	
	Characteristic angle
	

	13.6
	Предельный угол 
	

	
	Limit angle
	

	
	Компенсация по нулевой последовательности:
	

	
	Compensation for zero sequence:
	

	13.7
	Амплитуда Z0/Z1 
	

	
	Amplitude Z0/Z1
	

	13.8
	Угол Z0/Z1 
	

	
	Angle Z0/Z1
	

	
	Компенсация взаимоиндукции по нулевой последовательности:
	

	
	Compensation of mutual induction zero sequence:
	

	13.9
	Амплитуда Z0М/Z1
	

	
	Amplitude Z0M/Z1
	

	12.10
	Угол Z0М/Z1
	

	
	Angle Z0M/Z1
	

	13.11
	Выдержка времени, с
	

	
	Time delay, sec
	

	14.
	Отстройка от нагрузки
	

	
	Load Encroachment
	

	14.1
	Напряжение прямой последовательности (Umin)
	

	
	Positive sequence voltage (Umin)
	

	14.2
	Сопротивление прямой последовательности, Ом
	

	
	Resistance to direct sequence, Ohm
	

	14.3
	Угол полного сопротивления зоны нагрузки
	

	
	Angle impedance load zone
	

	15.
	Обнаружение качаний мощности
	

	
	Power swing detection
	

	15.1
	Полное сопротивление зоны охвата внутренней характеристики «в линию», Ом
	

	
	Full coverage of internal resistance characteristics "line";, Ohm
	

	15.2
	Полное сопротивление зоны охвата внутренней характеристики «к шинам», Ом
	

	
	Full coverage of internal resistance characteristics "to busbar"; Ohm
	

	15.3
	Внешняя характеристика блокировки качаний, град.
	

	
	External locking feature of swing, deg.
	

	15.3
	Таймеры, с
	

	
	Timers, sec
	

	16.
	МТЗ фазная/нулевой последовательности
	

	
	Overcurrent protection phase/zero sequence
	

	16.1
	Уставка пуска 
	

	
	Pickup level
	

	16.2
	Коэффициент возврата 
	

	
	Reset ratio
	

	16.3
	Выдержка времени срабатывания, с
	

	
	time delay, sec
	

	17.
	Токовая отсечка фазная/нулевой последовательности
	

	
	Overcurrent protection phase/zero sequence
	

	17.1
	Уставка пуска 
	

	
	Pickup level
	

	17.2
	Коэффициент возврата
	

	
	The dropout ratio
	

	17.3
	Выдержка времени срабатывания, с
	

	
	time delay, sec
	

	18.
	Токовая отсечка обратной последовательности
	

	
	Overcurrent negative sequence
	

	18.1
	Уставка пуска
	

	
	Pickup level
	

	18.2
	Коэффициент возврата
	

	
	The dropout ratio
	

	18.3
	Выдержка времени срабатывания, с
	

	
	time delay, sec
	

	18.4
	Время срабатывания, мс
	

	
	Operate time, msec
	

	19.
	Логика отключения 
	

	
	Tripping logic
	

	19.1
	Действие на отключение
	

	
	Action trip
	

	19.2
	Логика телеускорения 
	

	
	Logic of teleacceleration
	

	19.3
	Длительность импульса отключения (таймеры), с
	

	
	Pulse width trip (timers), sec
	

	20.
	Измерения
	

	
	Measurement
	

	20.1
	Частота
	

	
	Frequency
	

	20.2
	Напряжение
	

	
	Voltage
	

	20.3
	Ток
	

	
	Current
	

	20.4
	Фазовый угол
	

	
	Phase angle
	

	20.5
	Активная мощность, P
	

	
	Active Power, P
	

	20.6
	Реактивная мощность, Q
	

	
	Reactive power, Q
	

	20.7
	Полная мощность, S
	

	
	Full power, S
	

	21.
	Регистратор событий
	

	
	Event recorder
	

	21.1
	Емкость события
	

	
	Capacity events
	

	21.2
	Пуск по любому изменению состояния
	

	
	Start on any change in the state
	

	21.3
	Хранение данных в энергонезависимой памяти
	

	
	Storage of data in nonvolatile memory
	

	22.
	Осциллографирование
	

	
	Oscillography
	

	22.1
	Количество записываемых аналоговых каналов
	

	
	The number of recordable analog channels
	

	22.2
	Разрешающая способность по времени, мс
	

	
	Time resolution, msec
	

	22.3
	Количество записей, не менее: 
	

	
	The number of entries, at least:
	

	22.4
	Хранение данных в энергонезависимой памяти
	

	
	Storage of data in nonvolatile memory
	

	23.
	Определение места повреждения на линии (ОМП)
	

	
	Fault location on line (FLL)
	

	23.1
	Определение места повреждения на линии
	

	
	Fault location on line
	







Technical Specification Mechanical Part / Технічна Специфікація Механічна Частина (ENG <-> UKR)
	Item
	Description
	Requirements
	Опис
	Вимоги 

	
	
	
	
	

	1.
	Automatic band screens
	
	Автоматичні сітки
	

	1.1.
	Automatic band screens
	
	Автоматичні сітки
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Opening:
	5 mm
	Отвір:
	5 мм

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Frame and structure:
	Stainless steel 316
	Рама та корпус:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Filtering mesh:
	Stainless steel 316
	Фільтруюча сітка:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Filtering mesh frame:
	Stainless steel 316
	Рама фільтруючої сітки:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Side waterlightness plates:
	Stainless steel 316
	Бокові водоутримуючі пластини:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Main supports:
	Stainless steel 316
	Основні опори:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Transporting chains:
	Stainless steel 316
	Транспортуючі ланцюги:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Drive:
	
	Привід:
	

	
	Motor power: 
	5.10 kW
	Потужність двигуна: 
	5.10 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	
	Protection:
	IP-55
	Захист:
	IP-55

	
	Insulation:
	Class F
	Ізоляція:
	Клас F

	
	Speed:
	1,500 min-1
	Швидкість:
	1,500 об/хв

	1.2.
	Electrical hoist
	
	Електричний підйомник
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Band screens  
	Застосування: 
	Автоматичні сітки

	
	Type:
	Electric hoist
	Тип:
	Електротельфер

	
	Capacity:
	2,000 kg
	Навантаження:
	2,000 кг

	
	Hook travel:
	10.0 m
	Висота підйому:
	10.0 м

	1.3.
	Electrical butterfly valve
	
	Поворотна засувка із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges 
	Тип:
	Фланцевий 

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges
	Підключення:
	Фланцевий 

	
	Drive:
	Electrical
	Привід:
	Електричний

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	AISI 316-L
	Диск:
	AISI 316-L

	
	Shaft:
	AISI 420
	Вал:
	AISI 420

	
	Peripheral seal:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	1.4
	Electromagnetic flow meter 
	
	Електромагнітний витратомір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring principle:
	Electro-magnetic
	Принцип вимірювання:
	Електромагнітний

	
	Assembly:
	On piping 
	Монтаж:
	На трубопроводі

	
	Nominal pressure:
	NP 10/16
	Номінальний тиск:
	NP 10/16

	
	Protection:
	IP-68
	Захист:
	IP-68

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Measuring tube: 
	Stainless steel  
	Вимірюючий патрубок:
	Нержавіюча сталь  

	
	Covering:
	EPDM
	Покриття:
	EPDM

	
	Electrodes:
	Hastelloy C-276
	Електроди:
	Hastelloy C-276

	
	Flanges: 
	Carbon steel ASTM105
	Фланці: 
	Вуглецева сталь ASTM105

	
	Voltage:
	220 V
	Напруга:
	220 В

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	
	Outlet:
	4-20 mA programmable
	Вихід:
	4-20 мA програмований

	
	Precision:
	0,2 %
	Точність:
	0,2 %

	1.5
	Turbidimeter
	
	Мутномір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring system: 
	Turbidity 
	Система вимірювання: 
	Мутність 

	
	Measuring technique:
	Infrared duo scattered light technique for color-independent turbidity measurement 
	Метод вимірювання:
	Техніка інфрачервоного розсіяного світла для безбарвного вимірювання мутності

	
	Measuring range:
	0.001-4,000 NTU
	Діапазон вимірювання:
	0.001-4,000 NTU

	
	Reproducibility:
	Turbidity < 1%, total suspended solids (TSS) < 3%
	Сходимість результатів:
	Мутність < 1%, вміст завислих речовин(TSS) < 3%

	
	Response time:
	1s ≤ T90 ≤ 300s
	Час відгуку:
	1s ≤ T90 ≤ 300s

	
	Calibration:
	Zero point permanently set from the factory, gradient once for the TS content 
	Калібрування:
	Нульова точка постійно встановлена з заводу, градієнт один раз для вмісту ЗР 

	
	Flow velocity:
	Max 3 m/s
	Швидкість потоку:
	Макс 3 м/с

	1.6
	Temperature and pH meter
	
	Вимірювач рН та температури
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Range: 
	0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC
	Діапазон: 
	0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC

	
	Temperature probe:
	Pt 100
	Температурний датчик:
	Pt 100

	2.
	Pumping station A
	
	Насосна станція A
	

	2.1.
	Check valve
	
	Зворотній клапан
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Type:
	Dual plate
	Тип:
	Подвійна пластина

	
	Nominal pressure:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges
	Підключення:
	Фланцеве

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	AISI-316
	Диск:
	AISI-316

	
	Seat faces:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	2.2
	Electrical butterfly valve
	
	Поворотка засувка  із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges 
	Тип:
	Фланцевий 

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges
	Підключення:
	Фланцевий 

	
	Drive:
	Electrical
	Привід:
	Електричний

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	AISI 316-L
	Диск:
	AISI 316-L

	
	Shaft:
	AISI 420
	Вал:
	AISI 420

	
	Peripheral seal:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	2.3
	Horizontal centrifugal pump
	
	Горизонтальний відцентровий насос
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Pumping of raw water
	Застосування: 
	Подача сирої води

	
	Capacity per pump:
	5,500 m3/h
	Продуктивніть насосу:
	5,500 м3/год

	
	Manometric head:
	28.0 m.w.c.
	Манометричний напір:
	28.0 м.в.ст.

	
	Type of design:
	with double suction
	Тип виконання:
	із двустороннім входом

	
	Hydraulic efficiency at the duty point:
	≥ 82%
	Гідрвлічний ККД в робочій точці:
	≥ 82%

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Pump casing :
	Cast iron 
	Корпус насосу :
	Чугун 

	
	Impeller:
	Stainless steel  AISI 316
	Робоче колесо:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Shaft:
	Stainless steel  AISI 316
	Вал:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Shaft sleeve:
	Stainless steel  AISI 304
	Втулка вала:
	Нержавіюча сталь  AISI 304

	
	Motor:
	
	Двигун:
	

	
	Motor power (not more than): 
	400.0 kW
	Потужність двигуна (не більш ніж): 
	400.0 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	
	Protection:
	IP-55
	Захист:
	IP-55

	
	Isolation: 
	F class
	Ізоляція: 
	F клас

	
	Speed:
	900 min-1
	Швидкість:
	900 об/хв

	2.4
	Horizontal centrifugal pump
	
	Горизонтальний відцентровий насос
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Pumping of raw water
	Застосування: 
	Подача сирої води

	
	Capacity per pump:
	3,500 m3/h
	Продуктивніть насосу:
	3,500 м3/год

	
	Manometric head:
	22.0 m.w.c.
	Манометричний напір:
	22.0 м.в.ст.

	
	Type of design:
	with double suction
	Тип виконання:
	із двустороннім входом

	
	Hydraulic efficiency at the duty point:
	≥ 82%
	Гідрвлічний ККД в робочій точці:
	≥ 82%

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Pumping casing :
	Cast iron 
	Корпус насосу :
	Чугун 

	
	Impeller:
	Stainless steel  AISI 316
	Робоче колесо:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Shaft:
	Stainless steel  AISI 316
	Вал:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Shaft sleeve:
	Stainless steel  AISI 304
	Втулка вала:
	Нержавіюча сталь  AISI 304

	
	Motor:
	
	Двигун:
	

	
	Motor power (not more than): 
	150.0 kW
	Потужність двигуна (не більш ніж): 
	150.0 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	
	Protection:
	IP-55
	Захист:
	IP-55

	
	Isolation: 
	F class
	Ізоляція: 
	F клас

	
	Speed:
	1,500 min-1
	Швидкість:
	1,500 об/хв

	2.5
	Radar level meter
	
	Радарний рівнемір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Range:
	0-20 m
	Діапазон:
	0-20 м

	
	Precision:
	0,15 % o 10 mm
	Точність:
	0,15 % o 10 мм

	
	Temperature: 
	-40 / +80 ºC
	Температура: 
	-40 / +80 ºC

	
	Protection:
	IP67
	Захист:
	IP67

	
	Output:
	4-20 mA
	Вихід:
	4-20 мA

	3.
	High rate clarifiers
	
	Швидкісні освітлювачі
	

	3.1
	Electrical wall penstock
	
	Стіновий затвор із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Type:
	Electrical
	Тип:
	Електричний

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Frame:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Рама:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Gate:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Шибер:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Lateral locks:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Бокові замки:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Drive
	
	Привід
	

	
	Type:
	Electric
	Тип:
	Електричний

	
	Motor power (not more than):
	1.55 Kw
	Потужність двигуна (не більш ніж):
	1.55 кВт

	
	Voltage: 
	400 V
	Напруга: 
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	3.2
	Electromagnetic flow meter 
	
	Електромагнітний витратомір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring principle:
	Electro-magnetic
	Принцип вимірювання:
	Електромагнітний

	
	Assembly:
	On piping 
	Монтаж:
	На трубопроводі

	
	Nominal pressure:
	NP 10/16
	Номінальний тиск:
	NP 10/16

	
	Protection:
	IP-68
	Захист:
	IP-68

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Measuring tube: 
	Stainless steel  
	Вимірюючий патрубок:
	Нержавіюча сталь  

	
	Covering:
	EPDM
	Покриття:
	EPDM

	
	Electrodes:
	Hastelloy C-276
	Електроди:
	Hastelloy C-276

	
	Flanges: 
	Carbon steel ASTM105
	Фланці: 
	Вуглецева сталь ASTM105

	
	Voltage:
	220 V
	Напруга:
	220 В

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	
	Outlet:
	4-20 mA programmable
	Вихід:
	4-20 мA програмований

	
	Precision:
	0,5 %
	Точність:
	0,5 %

	3.3
	Turbidimeter
	
	Мутномір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring system: 
	Turbidity 
	Система вимірювання: 
	Мутність 

	
	Measuring technique:
	Infrared duo scattered light technique for color-independent turbidity measurement 
	Метод вимірювання:
	Техніка інфрачервоного розсіяного світла для безбарвного вимірювання мутності

	
	Measuring range:
	0.001-4,000 NTU
	Діапазон вимірювання:
	0.001-4,000 NTU

	
	Reproducibility:
	Turbidity < 1%, total suspended solids (TSS) < 3%
	Сходимість результатів:
	Мутність < 1%, вміст завислих речовин(TSS) < 3%

	
	Response time:
	1s ≤ T90 ≤ 300s
	Час відгуку:
	1s ≤ T90 ≤ 300s

	
	Calibration:
	Zero point permanently set from the factory, gradient once for the TS content 
	Калібрування:
	Нульова точка постійно встановлена з заводу, градієнт один раз для вмісту ЗР 

	
	Flow velocity:
	Max 3 m/s
	Швидкість потоку:
	Макс 3 м/с

	3.4
	Temperature and pH meter
	
	Вимірювач рН та температури
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Range: 
	0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC
	Діапазон: 
	0 ÷ 14pH / 0÷105 ºC

	
	Temperature probe:
	Pt 100
	Температурний датчик:
	Pt 100

	3.5
	Electrical wall penstock
	
	Стіновий затвор із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Type:
	Electrical
	Тип:
	Електричний

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Frame:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Рама:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Gate:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Шибер:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Lateral locks:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Бокові замки:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Drive
	
	Привід
	

	
	Type:
	Electric
	Тип:
	Електричний

	
	Motor power (not more than):
	0.35/0.55 Kw
	Потужність двигуна (не більш ніж):
	0.35/0.55 кВт

	
	Voltage: 
	400 V
	Напруга: 
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	3.6
	Coagulation mixer
	
	Меремішувач камери коагуляції
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Execution:
	Vertical 
	Виконання:
	Вертикальний

	
	Shaft material:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Матеріал валу:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Blades material:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Матеріал лопатей:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Motor:
	Electric, three phase
	Двигун:
	Електричний, три фази

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	3.7
	Flocculation mixer
	
	Меремішувач камери флокуляції
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Execution:
	Vertical 
	Виконання:
	Вертикальний

	
	Shaft material:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Матеріал валу:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Blades material:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Матеріал лопатей:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Motor:
	Electric, three phase
	Двигун:
	Електричний, три фази

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	3.8
	Hydrocyclones
	
	Гідроциклони
	

	
	Material:
	Polyurethane
	Матеріал:
	Поліуретан

	3.9
	Electromagnetic flow meter
	
	Електромагнітний витратомір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring principle:
	Electro-magnetic
	Принцип вимірювання:
	Електромагнітний

	
	Assembly:
	On piping 
	Монтаж:
	На трубопроводі

	
	Nominal pressure:
	NP 10/16
	Номінальний тиск:
	NP 10/16

	
	Protection:
	IP-68
	Захист:
	IP-68

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Measuring tube: 
	Stainless steel  
	Вимірюючий патрубок:
	Нержавіюча сталь  

	
	Covering:
	NBR
	Покриття:
	NBR

	
	Electrodes:
	Hastelloy C-276
	Електроди:
	Hastelloy C-276

	
	Flanges: 
	Carbon steel ASTM105
	Фланці: 
	Вуглецева сталь ASTM105

	
	Voltage:
	220 V
	Напруга:
	220 В

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	
	Outlet:
	4-20 mA programmable
	Вихід:
	4-20 мA програмований

	
	Precision:
	0,5 %
	Точність:
	0,5 %

	4
	Gravity filters dual layer
	
	Двошарові гравітаційні фільтри
	

	4.1
	Polypropylene nozzle
	
	Поліпропіленові насадки
	

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Filter nozzles:
	Polypropylene 
	Фільтруючі елементи:
	Поліпропілен

	
	Sleve:
	Polypropylene 
	Штуцер:
	Поліпропілен

	
	Fixing cap:
	Polypropylene 
	Фіксуюча кришка:
	Поліпропілен

	4.2
	Electric butterfly valve
	
	Поворотна засувка із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges /Wafer 
	Тип:
	Фланцевий / Безфланцевий 

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges /Wafer 
	Підключення:
	Фланцевий / Безфланцевий 

	
	Drive:
	Electric
	Привід:
	Електричний

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Body: 
	GGG-40
	Корпус: 
	GGG-40

	
	Disc:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Диск:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Shaft: 
	AISI 420
	Вал: 
	AISI 420

	
	Peripheral seal: 
	EPDM
	Ущільнення по периметру: 
	EPDM

	4.3
	Electric regulation butterfly valve 
	
	Регулююча засувка «Баттерфляй» із електроприводом 
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges /Wafer 
	Тип:
	Фланцевий / Безфланцевий 

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges /Wafer 
	Підключення:
	Фланцевий / Безфланцевий 

	
	Drive:
	Electric / Regulation 
	Привід:
	Електричний / Регулятор 

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Body: 
	GGG-40
	Корпус: 
	GGG-40

	
	Disc:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Диск:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Shaft: 
	AISI 420
	Вал: 
	AISI 420

	
	Peripheral seal: 
	EPDM
	Ущільнення по периметру: 
	EPDM

	4.4
	Electrical wall penstock
	
	Стіновий затвор із електроприводом
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Type:
	Electrical
	Тип:
	Електричний

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Frame:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Рама:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Gate:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Шибер:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Lateral locks:
	Stainless Steel AISI 316-L
	Бокові замки:
	Нержавіюча сталь AISI 316-L

	
	Drive
	
	Привід
	

	
	Type:
	Electric
	Тип:
	Електричний

	
	Motor power (not more than):
	1,75 Kw
	Потужність двигуна (не більш ніж):
	1,75 кВт

	
	Voltage: 
	400 V
	Напруга: 
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	4.5
	Manual lifting hoist
	
	Ручна таль
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Manual 
	Тип:
	Ручний

	
	Capacity:
	350 kg
	Навантаження:
	350 кг

	
	Hook travel: 
	5.0 m
	Висота підйому: 
	5.0 м

	4.6
	Radar level meter
	
	Радарний рівнемір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Range:
	0-20 m
	Діапазон:
	0-20 м

	
	Precision:
	0,15 % o 10 mm
	Точність:
	0,15 % o 10 мм

	
	Temperature: 
	-40 / +80 ºC
	Температура: 
	-40 / +80 ºC

	
	Protection:
	IP67
	Захист:
	IP67

	
	Output:
	4-20 mA
	Вихід:
	4-20 мA

	5
	Backwash pumping station
	
	Насосна станція промивки фільтрів
	

	5.1
	Horizontal centrifugal pump
	
	Горизонтальний відцентровий насос
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Wash water
	Застосування: 
	Промивна вода

	
	Capacity per pump:
	1000.0 m3/h
	Продуктивніть насосу:
	1000.0 м3/год

	
	Manometric head:
	10.0 m.w.c.
	Манометричний напір:
	10.0 м.в.ст.

	
	Type of design:
	with double suction
	Тип виконання:
	із двустороннім входом

	
	Hydraulic efficiency at the duty point:
	≥ 82%
	Гідрвлічний ККД в робочій точці:
	≥ 82%

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Pumping casing :
	Cast iron 
	Корпус насосу :
	Чугун 

	
	Impeller:
	Stainless steel  AISI 316
	Робоче колесо:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Shaft:
	Stainless steel  AISI 316
	Вал:
	Нержавіюча сталь  AISI 316

	
	Motor:
	
	Двигун:
	

	
	Motor power (not more than): 
	50.0 kW
	Потужність двигуна (не більш ніж): 
	50.0 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	
	Protection:
	IP-55
	Захист:
	IP-55

	
	Isolation: 
	F class
	Ізоляція: 
	F клас

	
	Speed:
	1000 min-1
	Швидкість:
	1000 об/хв

	5.2
	Manual butterfly valve
	
	Ручна поворотна засувка
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges / Wafer
	Тип:
	Фланцевий / Безфланцевий

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges/Wafer
	Підключення:
	Фланцевий / Безфланцевий

	
	Drive:
	Manual
	Привід:
	Ручний

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	Stainless steel  AISI 316-L
	Диск:
	Нержавіюча сталь  AISI 316-L

	
	Shaft:
	AISI 420
	Вал:
	AISI 420

	
	Peripheral seal:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	5.3
	Manual check  valve 
	
	Зворотній клапан 
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Pumping stations
	Застосування: 
	Насосні станції

	
	Type:
	Dual plate
	Тип:
	Подвійна пластина

	
	Nominal pressure:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges
	Підключення:
	Фланцеве

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	Stainless steel  AISI 316-L
	Диск:
	Нержавіюча сталь  AISI 316-L

	
	Seat faces:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	5.4
	Gantry crane
	
	Козловий кран
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Gravity filters building 
	Застосування: 
	Будівля гравітаційних фільтрів

	
	Type:
	Mono - rail
	Тип:
	Монорельс

	
	Capacity:
	7,000 kg
	Навантаження:
	7,000 кг

	
	Clearance between rails:
	15.0 m
	Відстань між рейками:
	15.0 м

	
	Hook travel:
	9.0 m
	Висота підйому:
	9.0 м

	5.5
	Electromagnetic flow meter
	
	Електромагнітний витратомір
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Measuring principle:
	Electro-magnetic
	Принцип вимірювання:
	Електромагнітний

	
	Assembly:
	On piping 
	Монтаж:
	На трубопроводі

	
	Nominal pressure:
	NP 10/16
	Номінальний тиск:
	NP 10/16

	
	Protection:
	IP-68
	Захист:
	IP-68

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Measuring tube: 
	Stainless steel  
	Вимірюючий патрубок:
	Нержавіюча сталь  

	
	Covering:
	EPDM
	Покриття:
	EPDM

	
	Electrodes:
	Hastelloy C-276
	Електроди:
	Hastelloy C-276

	
	Flanges: 
	Carbon steel ASTM105
	Фланці: 
	Вуглецева сталь ASTM105

	
	Voltage:
	220 V
	Напруга:
	220 В

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	
	Outlet:
	4-20 mA programmable
	Вихід:
	4-20 мA програмований

	
	Precision:
	0,5 %
	Точність:
	0,5 %

	6
	Washing filters blowers
	
	Повітродувки промивки фільтрів
	

	6.1
	Air-blower
	
	Повітродувка
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Blowers for gravity filters and carbon filters
	Застосування: 
	Повітродувки для гравітаційних та вугільних фільтрів

	
	Flow:
	2,700 Nm3/h
	Витрата:
	2,700 Нм3/год

	
	Differential pressure:
	500 mbar
	Діфференційний тиск:
	500 мбар

	
	Blower speed:
	1,322 min-1
	Швидкість повітря:
	1,322 об/хв

	
	Weight
	2,070 kg
	Вага (не більш ніж):
	2,070 кг

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Casing:
	EN-GJL-250 
	Корпус:
	EN-GJL-250 

	
	Shafts:
	C 45 E-42CrMoS4
	Вал:
	C 45 E-42CrMoS4

	
	Pistons :
	EN-GJL-250
	Поршні:
	EN-GJL-250

	
	Motor and Transmission
	
	Двигун та передача
	

	
	Motor power (not more than):
	75.0 kW
	Потужність двигуна (не більш ніж):
	75.0 кВт

	
	Speed:
	1,500 min-1
	Швидкість:
	1,500 об/хв

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	6.2
	Manual butterfly valve 
	
	Ручна засувка «Баттерфляй» 
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Types:
	Flanges / Wafer
	Тип:
	Фланцевий / Безфланцевий

	
	Pressure rating:
	10/16 bar
	Номінальний тиск:
	10/16 бар

	
	Connections:
	Flanges/Wafer
	Підключення:
	Фланцевий / Безфланцевий

	
	Drive:
	Manual
	Привід:
	Ручний

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Body:
	GGG-40
	Корпус:
	GGG-40

	
	Disc:
	Stainless steel  AISI 316-L
	Диск:
	Нержавіюча сталь  AISI 316-L

	
	Shaft:
	AISI 420
	Вал:
	AISI 420

	
	Peripheral seal:
	EPDM
	Ущільнення по периметру:
	EPDM

	6.3
	Air flow meter
	
	Витратомір повітря
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Protection:
	IP66/67
	Захист:
	IP66/67

	
	Temperature: 
	-40 / +60 ºC
	Температура: 
	-40 / +60 ºC

	
	Output signal :
	4-20 mA
	Вихідний сигнал :
	4-20 мA

	10
	Activated carbon filters
	
	Вугільні фільтри
	

	10.1
	Polypropylene nozzle
	
	Поліпропіленові насадки
	

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Filter nozzles:
	Polypropylene 
	Фільтруючі елементи:
	Поліпропілен

	
	Sleve:
	Polypropylene 
	Штуцер:
	Поліпропілен

	
	Fixing cap:
	Polypropylene 
	Фіксуюча кришка:
	Поліпропілен

	10.2
	Vertical mixer
	
	Вертикальний перемішувач
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Tank dimensions:
	5.0 x 7.0 x 4.0 m
	Розміри баку:
	5.0 x 7.0 x 4.0 м

	
	Position:
	Vertical 
	Положення:
	Вертикальний

	
	Impeller diameter:
	1,000 mm
	Діаметр робочого колеса:
	1,000 мм

	
	Fluid:
	NaCl 10%
	Рідина:
	NaCl 10%

	
	Materials
	
	Матеріали
	

	
	Shaft:
	Stainless steel 316
	Вал:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Impeller:
	Stainless steel 316
	Робоче колесо:
	Нержавіюча сталь 316

	
	Coating:
	Ebonite
	Покриття:
	Вулканізована резина

	
	Motor:
	
	Двигун:
	

	
	Motor power (not more than): 
	0.80 kW
	Потужність двигуна (не більш ніж): 
	0.80 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency: 
	50 Hz
	Частота: 
	50 Гц

	
	Protection:
	IP-55
	Захист:
	IP-55

	
	Insulation:
	TEFC
	Ізоляція:
	TEFC

	
	Speed:
	1,000 min-1
	Швидкість:
	1,000 об/хв

	11
	Sludge treatment
	
	Обробка осаду
	

	11.1
	Gravity thickener
	
	Гравітаційний ущільнювач
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Sludge thickening 
	Застосування: 
	Ущільнення осаду 

	
	Type: 
	Gravity 
	Тип: 
	Гравітаційний 

	
	Diameter:
	10.0 m
	Діаметр:
	10.0 м

	
	Cylindrical height:
	4.0 m
	Циліндрична висота:
	4.0 м

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Cylinder:
	AISI 316-L Stainless steel
	Циліндр:
	AISI 316-L Нержавіюча сталь

	
	Bottom scrapers :
	AISI 316-L Stainless steel
	Донні скрепери:
	AISI 316-L Нержавіюча сталь

	
	Support ball bearing:
	Steel – nylon 
	Опорний кульовий підшипник:
	Сталь - нейлон

	
	Tensors :
	AISI 316-L Stainless steel
	Тензори:
	AISI 316-L Нержавіюча сталь

	
	Weir : 
	AISI 316-L Stainless steel
	Водозлив: 
	AISI 316-L Нержавіюча сталь

	11.2
	Progressive cavity pump
	
	Гвинтовий насос
	

	
	Characteristics:
	
	Характеристики:
	

	
	Application: 
	Thickened sludge pumping to dewatering
	Застосування: 
	Подача ущільненого осаду на зневоднення

	
	Capacity:
	2-10 m3/h
	Навантаження:
	2-10 м3/год

	
	Manometric head:
	10 m.w.c.
	Манометричний напір:
	10 м.в.ст.

	
	Closing:
	Mechanical Closing
	Закриття:
	Механічне закриття

	
	Speed range:
	100-500 min-1
	Діапазон швидкості:
	100-500 об/хв

	
	Materials:
	
	Матеріали:
	

	
	Drive shaft:
	Stainless steel
	Привідний вал:
	Нержавіюча сталь

	
	Casing:
	Hº Fº BS EN 1561 grade EN-GJL-HB 195 
	Корпус:
	Hº Fº BS EN 1561 клас EN-GJL-HB 195 

	
	Rotor:
	Steel BS970 708 or 709M40T chroming
	Ротор:
	Сталь BS970 708 або 709M40T хромована

	
	Stator: 
	Synthetic rubber
	Статор: 
	Синтетична резина

	
	Motor:
	
	Двигун:
	

	
	Motor power (not more than):
	2.0 Kw
	Потужність двигуна (не більш ніж):
	2.0 кВт

	
	Voltage:
	400 V
	Напруга:
	400 В

	
	Frequency:
	50 Hz
	Частота:
	50 Гц

	
	Protection: 
	IP55
	Захист: 
	IP55

	
	Isolation:
	F class
	Ізоляція:
	F клас

	12
	Pre/post chlorination
	
	Попереднє та фінішне хлорування
	

	12.1
	Chlorination plant
	
	Установка хлорування
	

	
	Weighing scale of 2000 Kg capacity (2ut)
	Yes
	Ваги розраховані на 2000 кг (2 шт)
	Так

	
	Set of supports with wheels 
	Yes
	Комплект опор з колесами 
	Так

	
	Auxiliary valve for connection of chlorine tanks 
	Yes
	Допоміжний клапан для підключення хлорних контейнерів 
	Так

	
	Flexible connectors 
	Yes
	Гнучкі з'єднувачі 
	Так

	
	Manual valve connector 
	Yes
	Ручний з’єднувач клапанів
	Так

	
	Chlorine gas manifold 
	Yes
	Колектор хлор-газу 
	Так

	
	Vacuum regulator; capacity: 50 Kg/h
	Yes
	Вакуумний регулятор; продуктивність: 50 кг / год
	Так

	
	Automatic chlorinator; capacity: 25 Kg/h
	Yes
	Автоматичний хлоратор; продуктивність: 25 кг / год
	Так

	
	Chlorine injection system (5 ut)
	Yes
	Система введення хлору (5 шт)
	Так

	
	Panel control
	Yes
	Щит управління
	Так





