Расчет тепловой нагрузки ребристо-трубного испарителя

Принятые обозначения:

to – температура окружающей среды

tх – температура кипения хладагента

D – наружный диаметр труб испарителя

d – внутренний диаметр труб

L – длина труб теплообменника

N – количество труб теплообменника

s – шаг ребра (расстояние между ребрами)

δ – толщина ребра

k – частный коэффициент теплопередачи

α – коэффициент теплоотдачи

F – площадь

Исходные данные:

to = 20оС

tх = -15оС

D = 9,53 мм

d = 8,71 мм

L = 400 мм

s – 3,6 мм

δ – 0,3 мм

Размеры теплообменника: 200*200*400 мм

Параметры пучка: шахматный, горизонтальный шаг 25мм, вертикальный шаг 21мм

Теплоноситель – фреон R404

Рис 1. Эскиз испарителя.

Последовательность расчета:

1. Определим геометрические характеристики теплообменного аппарата, такие как суммарную длину труб, площадь поверхности труб, объем труб.

Исходя из утвержденного эскиза, принимаем количество труб N=67, тогда суммарная длина всех труб (без учета связующих элементов) будет равна

∑L=N*L=67*400=26800 [мм]

Площадь поверхности труб:

∑Sтр=2 πRh = 2*3,14* 4,765*10-3*26.8 = 0.802 [м.2]

Объем труб:

∑Vтр = πr2h = 3,14*4,3552*10-3*26.8 = 1.608 [л.]

2. Для определения коэффициента теплоотдачи от воздуха к наружной поверхности труб в шахматном пучке примем скорость воздуха wв=10 м/с и используем уравнение Мэцумуре-Удзухаси:

αв=18*wв0,578 = 68,120 Вт/м2К

Данную формулу можно использовать т.к. соблюдаются следующие условия:

Шаг ребер 1≤s≤5 мм., толщина ребер 0,2≤δ ≤1мм., Горизонтальный шаг пучка 20-30 мм., вертикальный шаг пучка 10-50 мм.

3. Определим частный коэффициент теплопередачи от труб пучка к воздуху по формуле:

k=11αв*dD+σλ*ddср	(1.1)

Где:

σ – толщина стенки трубы

σ=(D-d)/2 = 0,41 [мм],

λ- теплопроводность меди,

λ – 384 [Вт/мК],

dср средний диаметр трубы

dср = (D+d)/2 = 9,12 [мм]

Исходя из этого согласно формуле (1.1)

k=74,52 Вт/м2К

4. Исходя из исходных данных и рассчитанных теплофизических величин, определим тепловой поток, который способен принять данный теплообменный аппарат по формуле:

Q=k*F*( to – tхл)=74,52*0,802*(20-(-15))= 2091,98[Вт]

Заключение:

Ориентировочная расчетная мощность, на которую способен теплообменный аппарат, данные по которому были мной получены, при вынужденной конвекции (интенсивный обдув вентилятором поперек пучка труб, вдоль оребрения) равна

2091,98 Ватт

В связи с тем, что полученные по теплообменному аппарату данные неполные, прошу считать данный расчет приблизительным и использовать результаты расчета под свою ответственность.