МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНІКУМ ГАЗОВОЇ І НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Пояснювальна записка

до курсового проекту

з дисципліни: Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування

Тема проекту: Експлуатація та ремонт силового трансформатора 10/0.4 кВ

Студента (ки)  IV  курсу __11-1е____ групи   Сансієва С. О.

(прізвище та ініціали)

Напрям підготовки- 05070104 Електротехнiка та електротехнології

Спеціальність  - 5.05070104  Монтаж i експлуатацiя електроустаткування  пiдприємств i цивiльних споруд

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Керівник Леонова К. Л._____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ______________________________

Члени комісії     _____________             ___________________________

(підпис)                                                                 (прізвище та ініціали)

_____________             ___________________________

(підпис)                                                                (прізвище та ініціали)

_____________            ____________________________

(підпис)                                                                  (прізвище та ініціали)

Одеса – 2014 рік

| ЗМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВСТУП |  |
| 1 | ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА |  |
| 1.1 | Призначення та технічна характеристика силового трансформатора 10/0.4 кВ | 5 |
| 2 | РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА |  |
| 2.1 | Побудова добового графіка навантаження та розрахунок і перевірка потужності встановленого силового трансформатора 10/0.4 кВ | 9 |
| 2.2 | Розрахунок та перевірка кабелю живлення силового трансформатора 10/0.4 кВ | 13 |
| 2.3 | Розрахунок, вибір та перевірка апаратів комутації та захисту силового трансформатора 10/0.4 кВ | 14 |
| 3 | ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА |  |
| 3.1 | Технологія та організація ремонта силового трансформатора 10/0.4 кВ | 16 |
| 3.2 | Порядок приймання до експлуатації та експлуатація силового трансформатора 10/0.4 кВ | 18 |
| 4 | ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА |  |
| 4.1 | Організаційні та технічні заходи електробезпеки в процесі ремонтних робіт | 20 |
| 4.2 | Організаційні та технічні заходи електробезпеки в процесі експлуатації силового трансформатора 10/0.4 кВ | 24 |
| 5 | ВИСНОВКИ |  |
| 5.1 | Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій під час експлуатації силового трансформатора 10/0.4 кВ | 26 |
| 5.2 | Висновки і пропозиції щодо прийнятих проектних рішень | 26 |
|  | ЛІТЕРАТУРА |  |

ВСТУП

Електрична енергія виробляється на електростанціях, які розташовують біля джерел сировини (гідроресурси, паливо). Споживачі, до яких необхідно її доставити, часто знаходяться на дуже великій відстані від електростанції. Для цього між електростанцією і споживачем будують лінії електропередач (ЛЕП).

Однак при передачі електроенергії неминучі втрати, пов'язані з нагріванням проводів. Виникає проблема зменшення цих втрат. Щоб зменшити втрати в ЛЕП, необхідно зменшити опір або силу струму в ній. Можна збільшити площу поперечного перерізу. Але така міра веде до перевитрати дорогого кольорового металу і виникнення труднощів при закріпленні проводів на опорах. Тому такий спосіб зниження втрат практично неефективний. Інший шлях полягає в зменшенні сили струму в лінії електропередачі. Але при даної потужності зменшення сили струму можливе лише при збільшенні напруги. Відразу за генератором розміщують підвищуючий трансформатор. Напруга збільшується, а сила струму зменшується, зменшуються і втрати.

Таку високу напругу в кінці лінії необхідно понизити, щоб використовувати електроенергію в освітлювальної мережі, для роботи верстатів за допомогою двигунів електропривода і т.д. Це роблять за допомогою понижуючих трансформаторів. Знижується напруга і відповідно, збільшується сила струму поступово за допомогою декількох трансформаторів, розташованих на лінії. Напруга стає все менше, а електричний ланцюг все ширше.

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Призначення та технічна характеристика силового трансформатора 10/0.4 кВ

Призначення трансформаторів

Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, перетворюючий перемінний струм однієї напруги в змінний струм іншої напруги тієї ж частоти. Трансформатори дозволяють значно підвищити напругу, що виробляється джерелами змінного струму, встановленими на електричних станціях, і здійснити передачу електроенергії на далекі відстані при високій напрузі (110, 220, 500, 750 і 1150 кВ). Завдяки цьому сильно зменшуються втрати енергії в проводах і забезпечується можливість значного зменшення площі перерізу проводів ліній електропередачі.

В місцях споживання електроенергії висока напруга, що подається від високовольтних ліній електропередачі, знову знижується трансформаторами до порівняно невеликих значень (127, 220, 380 і 660 В), при яких працюють електричні споживачі, встановлені на фабриках, заводах, в депо і житлових будинках.

Конструкція трансформаторів

Трансформатори залежно від конфігурації підрозділяють на стрижневі, броньові і тороїдальні.

В стрижневому трансформаторі обмотки охоплюють стрижні магнітопроводу.

Трансформатори великої і середньої потужності зазвичай виконують стрижневими. Їх конструкція простіша і дозволяє легше здійснювати ізоляцію і ремонт обмоток. Гідністю їх є також кращі умови охолодження, тому вони вимагають меншої витрати обмотувальних проводів.

Магнітопроводи трансформаторів для зменшення втрат від вихрових струмів збирають з листів електротехнічної сталі товщиною 0,35 або 0,5 мм. Зазвичай застосовують гарячекатану сталь з високим вмістом кремнію або холоднокатану сталь. Листи ізолюють один від іншого тонким папером або лаком. Стрижні магнітопроводу трансформатора середньої потужності мають квадратний або хрестоподібний перетин, а у більш потужних трансформаторів - поетапний, по формі наближається до кола. При такій формі забезпечується мінімальний периметр стержня при заданій площі поперечного перерізу, що дозволяє зменшити довжину витків обмоток, а отже, і витрату обмотувальних проводів. В потужних трансформаторах між окремими сталевими пакетами з яких збираються стрижні, влаштовують канали шириною 5-6 мм для циркуляції охолоджуючого масла. Ярмо, що з'єднує стрижні, має звичайно прямокутний перетин, площа якого на 10--15% більше площі перерізу стрижнів. Це зменшує нагрів сталі і втрати потужності в ній.

У силових трансформаторах магнітопровід збирають з прямокутних аркушів. Зчленування стрижнів і ярма зазвичай виконують з взаємним перекриттям їх аркушів внахлест. Аркуші стрижнів і ярма кожного наступного шару перекривають стик у відповідних листах попереднього шару, істотно зменшуючи магнітний опір в місці зчленування. Остаточну збірку магнітопроводу здійснюють після установки котушок на стрижні.

В трансформаторах малої потужності магнітопроводи збирають з штампованих листів П- і Ш-подібної форми або з штампованих кілець.

Первинна і вторинна обмотки для кращого магнітного зв'язку розташовані якомога ближче один до одного: на кожному стрижні магнітопровода розміщують або обидві обмотки, концентрично одну поверх іншої, або обмотки виконують у вигляді чергуючихся дискових секцій - котушок. У першому випадку обмотки називають концентричними, у другому - дисковими. У силових трансформаторах зазвичай застосовують концентричні обмотки, причому ближче до стержнів зазвичай розташовують обмотку нижчої напруги, що вимагає меншої ізоляції відносно магнітопровода трансформатора, зовні - обмотку вищої напруги.

В трансформаторах малої потужності використовують багатошарові обмотки з дротів круглого перерізу з емалевою або бавовняною ізоляцією, які намотують на каркас з електрокартону; між шарами проводів прокладають ізоляцію зі спеціального паперу або тканини, просоченої лаком.

Безперервну спіральну обмотку використовують як первинної (вищої напруги) і регульованої частини вторинної обмотки (нижчої напруги). Ця обмотка складається з ряду послідовно з'єднаних плоских котушок, що мають однакові розміри. Котушки розташовані один над одним. Між ними встановлюють прокладки і рейки з електрокартону, які утворюють горизонтальні і вертикальні канали для проходу охолоджуючої рідини (масла).

Для підвищення електричної міцності при впливі атмосферних напруг дві перші і дві останні котушки первинної (високовольтної) обмотки зазвичай виконують з посиленою ізоляцією. Посилення ізоляції погіршує охолодження, тому площа перерізу проводів цих котушок беруть більшою, ніж для решти котушок первинної обмотки.

Гвинтову паралельну обмотку використовують як нерегульованої частини вторинної обмотки. Її витки намотують по гвинтової лінії в осьовому напрямку подібно різьбі гвинта. Обмотку виконують з декількох паралельних проводів прямокутного перерізу, прилеглих один до одного в радіальному напрямку. Між окремими витками і групами проводів розташовують канали для проходу охолоджуючої рідини.

Принцип роботи трансформаторів

Робота трансформатора заснована на явищі електромагнітної індукції. На одну з обмоток, яка називається первинною, подається напруга від зовнішнього джерела. Протікаючи по первинній обмотці змінний струм створює змінний магнітний потік в магнітопроводі, зрушений по фазі, при синусоїдальному струмі, на 90° по відношенню до струму в первинній обмотці. В результаті електромагнітної індукції, змінний магнітний потік в магнітопроводі створює у всіх обмотках, в тому числі і в первинній, ЕРС індукції пропорційну першої похідної магнітного потоку, при синусоїдальному струмі зрушеною на 90° по відношенню до магнітного потоку. Коли вторинні обмотки ні до чого не підключені (режим холостого ходу), ЕРС індукції в первинній обмотці практично повністю компенсує напруга джерела живлення, тому струм через первинну обмотку невеликий, і визначається в основному її індуктивним опором. Напруга

індукції на вторинних обмотках в режимі холостого ходу визначається відношенням числа витків відповідної обмотки до числа витків первинної обмотки.

При підключенні вторинної обмотки до навантаження, по ній починає текти струм. Цей струм також створює магнітний потік в магнітопроводі, причому він спрямований протилежно магнітному потоку, створюваному первинної обмоткою. В результаті, в первинній обмотці порушується компенсація ЕРС індукції і ЕРС джерела живлення, що призводить до збільшення струму в первинній обмотці, доти, поки магнітний потік не досягне практично колишнього значення.

Магнітний потік в магнітопроводі трансформатора зрушать по фазі по відношенню до струму в первинній обмотці на 90°. ЕРС у вторинній обмотці пропорційна першій похідній від магнітного потоку. Для синусоїдальних сигналів першої похідної від синуса є косинус, зсув фази між синусом і косинусом становить 90°. В результаті, при згодному включенні обмоток, трансформатор зрушує фазу приблизно на 180°. При зустрічному включенні обмоток додається додатковий зсув фази на 180° і сумарний зсув фази трансформатором становить приблизно 360°.

2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

2.1 Побудова добового графіка навантаження та розрахунок і перевірка потужності встановленого силового трансформатора 10/0.4 кВ

У багатьох виробництвах навантаження трансформаторів при експлуатації не буває постійною, а протягом багатьох годин доби виявляється нижче номінальної, іноді значно нижче. Такі графіки характерні для металообробних і деревообробних підприємств, заводів будматеріалів та інших галузей промисловості. В інших підприємствах, навпаки, графік дуже рівний, це - металургія, хімія та ін.

У ряді випадків потужність трансформаторів вибирається щодо післяаварійного режиму, і, отже, при нормальному режимі вони працюють з недовантаженням. Завдяки цьому трансформатор в певні періоди часу може бути перевантажений понад номінальної потужності і залежно від графіка його навантаження і навколишньої температури без якого-небудь збитку для нормального терміну його служби. На підстанціях з рівним графіком навантаження трансформатори допускають значно менші перевантаження в основному за рахунок вибору потужності трансформаторів по навантаженнях послеварійного режиму, який зумовлює їх недовантаження при нормальному режимі роботи.

Малюнок 2.1 – Добовий графік навантажень

Максимальне активне навантаження складає 590 кВт. Коефіцієнт потужності приймаємо рівним 0,85.

Для кожного відрізку в 1 годину розраховується активна потужність за формулою:

| Pi , Вт |  | (2.1) |
| --- | --- | --- |
| д | Р% – активна потужність, виражена у відсотках по добовому графіку; |  |
|  | Pmax – максимальна потужність, кВт. |  |

Так як трансформатори передають також реактивну потужність, для кожної години розраховується реактивна потужність за формулою:

, квар                                             (2.2)

;	 	     	         	                  (2.3)

;

,	                      	          (2.4)

де cos  = 0,85 – коефіцієнт потужності.

= 0,53.

Також для кожної години розраховується повна потужність за формулою:

, кВА.                                           (2.5)

Нижче приведений приклад розрахунку для відрізку часу з 8:00 до 9:00 годин.

За формулою (2.1) знаходиться активна потужність:

P8 = 90 × 590 / 100 = 531 кВт

Реактивна потужність знаходиться за формулою (2.2):

Q8 = 531 × 0,62 = 329 квар.

По формуле (2.4) определяем полную мощность:

Аналогічно знаходиться потужність для кожної години впродовж доби. Результати розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 2.2 – Розрахунок електричних навантажень трансформаторної підстанції

| Час, ч | Pi, кВт | Qi,квар | Si, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 354 | 219 | 626 |
| 1-2 | 354 | 219 | 626 |
| 2-3 | 354 | 219 | 626 |
| 3-4 | 354 | 219 | 626 |
| 4-5 | 354 | 219 | 626 |
| 5-6 | 354 | 219 | 626 |
| 6-7 | 354 | 219 | 62 |
| 7-8 | 443 | 274 | 651 |
| 8-9 | 531 | 329 | 676 |
| 9-10 | 575 | 357 | 689 |
| 10-11 | 590 | 366 | 694 |
| 11-12 | 590 | 366 | 694 |
| 12-13 | 516 | 320 | 671 |
| 13-14 | 561 | 347 | 685 |
| 14-15 | 590 | 366 | 694 |
| 15-16 | 590 | 366 | 694 |
| 16-17 | 531 | 329 | 676 |
| 17-18 | 590 | 366 | 694 |
| 18-19 | 590 | 366 | 694 |
| 19-20 | 561 | 347 | 685 |
| 20-21 | 531 | 329 | 676 |
| 21-22 | 472 | 293 | 659 |
| 22-23 | 354 | 219 | 630 |
| 23-24 | 354 | 219 | 630 |

Розраховується повна середня потужність за  добу за формулою:

Sср =	 , кВА                                                (2.6)

де Si –потужність за i-ю годину, кВА

ti – i-й відрізок часу, ч (ti = 1 ч).

Sср = 662 кВА.

Знаходиться коефіцієнт заповнення графіка за формулою:

(2.7)

де  Smax – максимальне значення повної потужності, кВА,

Кзг – коефіцієнт заповнення графіка.

КЗГ = 662/694 = 0,95

З врахуванням того, що добовий графік навантажень знаходять в літній час, необхідно врахувати, що взимку можливі перевантаження на 15 % в порівнянні з літним періодом:

Sдоп = Sср  ∙ 1,15                  			(2.8)

Sдоп = 662 ∙ 1,15 = 761,65 кВА.

В пікові години навантажень можливі перегрузки до 40%. Враховуючи це, знаходять можливі перегрузки на підстанції:

Sдоп∑ = Sдоп ∙ 1,4;			                      (2.9)

Sдоп∑ = 761,65 ∙ 1,4 = 1066,3 кВА.

Номінальну потужність трансформаторів обирають по розрахунковим активним навантаженням з врахуванням обраного коефіцієнту загрузки трансформатора :

, кВА,                                   (2.10)

де – повна розрахункова потужність трансформатора;

– кол-во трансформаторів підстанції.

Sном тр = 662/(2×0,8) = 413,75 кВА

Sном т = 1000 кВА

З врахуванням перевантажень, обираються два трансформатора типу ТМ-1000/10.

2.2 Розрахунок та перевірка кабелю живлення силового трансформатора 10/0.4 кВ

Для вибору перетину кабелю, який живить цехову трансформаторну підстанцію, як струм нормального режиму, незалежно від числа трансформаторів, приймається номінальний первинний струм трансформатора:

, А,                                      (2.11)

де – номинальна потужність трансформатора, кВА;

– номинальна первинна напруга трансформатора, кВ.

Iнорм = 1000/(1,73×10) = 57,7 А

Економічно вигідний перетин кабелю визначається як:

, мм2 ,                                                (2.12)

де Jек – нормоване значення економічно вигідної густини струму.

Seк = 57,7/1,6 = 36,1 мм2

Перетин жили кабелю Sст = 50 мм2.

У режимі максимального навантаження кабелів допустимий для даного кабелю струм з урахуванням умов прокладки і відхилень параметрів середовища від стандартних умов і коефіцієнтів допустимого перевантаження, порівнюють зі струмом його форсованого режиму з урахуванням коефіцієнта резервіровнія:

(2.13)

Допустимий тривалий струм для силових кабелів в електричних мережах напругою 10 кВ з урахуванням умов прокладки і величин відхилення реальних параметрів навколишнього середовища від стандартних умов при тривалому характері даних відхилень визначається таким чином:

, А,                                           (2.14)

де – поправковий коефіцієнт на температуру навколишнього середовища;

– поправковий коефіцієнт на кількість кабелів, які лежать біля в землі;

– допустима тривалість струму провідника стандартного перерізу для стандартних умов.

I’доп = 1×1×175 = 175 А

А

75 ≥ 1,4×57,7 = 80,8

Умова виконується.

Исходя из этого значения выбирается сечение жилы кабеля равное 50 мм2.

Окончательно выбирается кабель АСБ-10(3×50).

2.3 Розрахунок, вибір та перевірка апаратів комутації та захисту силового трансформатора 10/0.4 кВ

Вихідними даними для розрахунків є:

- номинальна напруга Uном.с – 10 кВ;

- струм КЗ Iкз – 7200 А;

- робочий струм Iр – 57,7 А (определён в пункте 2.2);

- ударний сквозний струм ίу – 18 кА.

Попередньо обирається вимикач ВРС-10-20/630 [12].

Виробляється перевірка даного вимикача напругою 10 кВ по номінальній напрузі:

Uном.е.а ≥ Uном.с,                                             (2.15)

де  Uном.е.а – номинальна напруга вимикача, кВ;

Uном.с – напруга мережі, кВ.

20 кВ ≥ 10 кВ.

Умова виконується.

Определяется устойчивость на токовую нагрузку:

Iном.е.а ≥ Iр,                                                (2.16)

де Iном.е.а – номинальний струм апарата, А;

Iр- рабочий струм, А.

630 А ≥ 57,7 А

Умова струмового навантаження виконується.

Розраховується потужність, яка впливає на вимикач:

Sоткл ≥ Sкз,		                              (2.17)

де Sоткл – потужність розриву, МВА;

Sкз – потужність КЗ, МВА.

Sкз = √3 Uном.с Iкз,	                                      (2.18)

де Iкз- струм КЗ, кА.

Sоткл = √3 Uном.е.а Iоткл,	                                (2.19)

де Iоткл – струм відключення вимикача, кА.

Sкз = 1,73 ∙10 ∙ 7,20 = 124,56 МВА.

Sоткл = 1,73∙10∙20 = 346 МВА;

346 МВА > 124,56 МВА

Следовательно, окончательно выбирается вакуумный выключатель типа ВРС-10-20/630.

3 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Технологія та організація ремонта силового трансформатора 10/0.4 кВ

Поточний ремонт силового трансформатора з відключенням його від мережі живлення виробляють в порядку реалізації планово-попереджувального ремонту.

Періодичність поточних ремонтів силових трансформаторів залежить від їх технічного стану і від умов експлуатації. Терміни поточних ремонтів встановлюються в місцевих інструкціях підприємства. Однак такі ремонти треба проводити не рідше одного разу на рік.

Поточний ремонт силових трансформаторів з відключенням від мережі живлення включає зовнішній огляд трансформатора, усунення виявлених дефектів, а також очистку ізоляторів і бака. Спускають бруд з розширювача, доливають при необхідності в нього масло і перевіряють правильність показань мастиловказівника. Перевіряють спускний кран і ущільнення, оглядають охолоджуючі пристрої і чистять їх, перевіряють стан газового захисту і цілість мембрани вихлопної труби. Проводять також необхідні вимірювання та випробування.

При добре виконаному поточному ремонті не повинно бути аварійних виходів з ладу трансформаторів, а тривалість їх експлуатації повинна зростати.

У кожного силового трансформатора, що перебуває в роботі, відбувається поступовий знос наявних у ньому ізоляційних матеріалів. Знос ізоляції прискорюється разом із підвищенням навантаження. При неповному завантаженні силового трансформатора знос його ізоляції сповільнюється. За рахунок цього допускається в окремі періоди перевантаження трансформатора, яка не скорочує нормальний термін його роботи.

Величину допустимого перевантаження силового трансформатора в окремі години доби за рахунок його недовантаження в інші години визначають по діаграмах здатності навантаження трансформатора. Такі діаграми складені для силових трансформаторів з природним масляним і примусовим повітряним охолодженнями виходячи з нормального терміну зносу ізоляції трансформаторів від нагріву. Для користування зазначеними діаграмами необхідно розташовувати коефіцієнтом добового графіка навантаження трансформатора, який визначається за заданим добовим графіком за формулою.

Щоб використати фактор, що допускає збільшення навантаження силового трансформатора в окремі години зимових пік за рахунок недовантаження трансформатора в літню пору року, користуються таким положенням: на кожен відсоток недовантаження трансформатора в літній час допускається 1% перевантаження трансформатора в зимовий час, але не більше 15%. Загальна перевантаження трансформатора, яка може бути прийнята при використанні обох зазначених факторів, не повинна перевищувати 30%.

Все вищесказане відноситься до допустимих перевантажень силових трансформаторів в умовах їх нормальної експлуатації. Інакше вирішується питання про допустимі перевантаження силових трансформаторів в аварійних випадках.

Зазначені аварійні перевантаження допускаються незалежно від величини попередньої навантаження і температури охолоджувального середовища. Для сухих трансформаторів допускаються такі аварійні перевантаження: 20% протягом 60 хв і 50% протягом 18 хв.

Сучасні силові трансформатори при номінальній первинній напрузі працюють з великими показниками магнітної індукції. Тому навіть невелике збільшення первинної напруги викликає підвищене нагрівання сталі трансформатора і може загрожувати його цілості. У зв'язку з цим при експлуатації трансформатора величина підведеної напруги обмежується і її необхідно контролювати. Максимально допустиме перевищення первинної напруги приймається для трансформаторів рівним 5% від напруги, відповідного даному відгалужування.

Особливістю силових трансформаторів, що працюють з примусовим охолодженням масла, є швидке підвищення температури масла при припиненні роботи системи охолодження. Однак враховуючи значну теплоємність трансформаторів, допускають їх роботу в аварійних режимах при припиненні циркуляції масла чи води, а також при зупинці вентиляторів дуття. Гранична тривалість роботи трансформаторів в зазначених умовах визначається місцевими інструкціями. В інструкціях враховуються як результати попередніх випробувань, так і заводські дані трансформаторів. Але за всіх умов роботу трансформаторів при припиненні системи охолодження допускають не більше, ніж протягом однієї години.

Величина опору ізоляції обмоток силових трансформаторів не нормується, проте ця характеристика відноситься до числа найважливіших показників стану трансформатора та її систематично контролюють, порівнюючи з величиною, яка мала місце при введенні трансформатора в експлуатацію. Вимірювання проводять при однаковій температурі і однакової тривалості випробування (зазвичай 1 хв). Величина опору ізоляції обмоток трансформатора вважається задовільною, якщо вона становить не менше 70% від початкового значення.

Необхідною умовою забезпечення нормального терміну служби силового трансформатора є контроль за його навантаженням. Якщо вести експлуатацію силового трансформатора, не перевищуючи допустимих для нього навантажень, приблизний термін служби силового трансформатора становить близько 20 років. Необхідно при цьому мати на увазі, що систематичні недовантаження силових трансформаторів з метою подовження терміну його служби мають і свої негативні сторони: за цей час конструкція трансформатора морально старіє. Щоб контролювати навантаження трансформаторів потужністю 1000 кВА і вище, встановлюють амперметри, шкала яких відповідає допустимої перевантаження трансформатора.

Температуру масла трансформаторів потужністю менше 1000 кВА контролюють ртутними термометрами. При більшій потужності трансформаторів для цієї мети також використовують манометричні термометри. Їх встановлюють для зручності контролю за температурою на висоті 1,5 м від землі. Так як манометричні термометри менш точні, ніж ртутні, час від часу проводиться звірка їх показань з показаннями ртутних термометрів.

3.2 Порядок приймання до експлуатації та експлуатація силового трансформатора 10/0.4 кВ

При неправильному включенні трансформаторів на паралельну роботу можуть виникати короткі замикання, а також нерівномірний розподіл навантаження між працюючими трансформаторами. Щоб цього не сталося, в трансформаторах, що включаються на паралельну роботу, має дотримуватися:

а) рівність коефіцієнтів трансформації;

б) збіг груп сполуки;

в) рівність напруг короткого замикання;

г) відношення потужностей трансформаторів, що не перевищує 3;

д) збіг фаз з'єднуються ланцюгів (фазировка).

Перевірку наведених рекомендацій виробляють за заводськими даними трансформаторів, що включаються на паралельну роботу. Якщо перевірка підтверджує наявність зазначених умов, то приступають до фазировці трансформаторів, після чого їх можна включати на паралельну роботу.

Фазировка трансформаторів виробляється перед їх включенням в експлуатацію після монтажу або капітального ремонту зі зміною обмоток. Перед тим як включити трансформатор після капітального або поточного ремонту, перевіряють результати приписаних випробувань і вимірювань. Релейний захист трансформатора встановлюють на відключення. Після цього ретельно оглядають трансформаторну установку. При огляді установки звертають увагу на стан системи управління і сигналізації, а також на положення комутаційної апаратури. Перевіряють, чи не залишені деінде переносні закоротки та заземлення. Випробують дії приводу вимикача шляхом одноразового включення і відключення, без чого приступати до оперування роз'єднувачами забороняється.

Пробне включення трансформатора в мережу виробляють поштовхом на повну напругу. Таке включення небезпеки для трансформатора не представляє, оскільки при наявності в ньому ушкоджень він під дією захисту своєчасно відключиться від мережі.

4 ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

4.1 Організаційні та технічні заходи електробезпеки в процесі ремонтних робіт

Організаційні заходи

Відповідно до ПБЕЕ [17] виконуються наступні організаційні заходи:

- Призначення співробітників, відповідальних за безпечне проведення робіт;

- Видачі наряду або розпорядження;

- Видача дозволу на підготовку робочих місць і на допуск;

- Підготовка робочого місця і допуск до роботи;

- Нагляд під час виконання роботи;

- Переведення на інше робоче місце;

- Оформлення перерв в роботі та її закінчення.

Відповідальними за безпечне проведення робіт є:

- Особа, яка видає наряд, віддає розпорядження;

- Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск;

- Працівник, який готує робоче місце;

- Працівник, який допускає до роботи (допускач);

- Керівник робіт;

- Працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (наглядач);

- Член бригади.

Підготовляти робоче місце і допуск до роботи може один і той же працівник.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених заходів для виконання робіт з відключення та заземленню устаткування і можливість їх здійснення, а також - за координацію часу і місця роботи бригад, які допускаються.

Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця і на допуск, повинен повідомити чергових або працівників зі складу оперативно-виробничих

працівників, які готують робоче місце, а також допускають про попередньо виконані операції з відключення і заземлення устаткування.

Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають право оперативні працівники з групою V.

Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне і точне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи (встановлення замків, плакатів, огорож).

Підготовляти робочі місця мають право чергові або працівники зі складу оперативно-виробничих працівників, допущених до оперативних перемикань в цій електроустановці.

Допускаючий відповідає за правильність і достатність вжитих заходів безпеки та відповідність характеру і місцю роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.

В електроустановках понад 1000 В допускач повинен мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В - групу III.

Керівник робіт призначається при виконанні робіт за нарядами і розпорядженнями, крім тих, які виконуються одноосібно.

Керівник робіт відповідає за:

- Виконання заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням, та їх достатність;

- Чіткість і детальність інструктажу членів бригади;

- Наявність, справність і правильність використання необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю;

- Наявність та збереження встановлених на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки і запірних пристроїв протягом робочої зміни;

- Організацію і безпечне виконання роботи і дотримання вимог ПБЕЕ.

Керівник робіт, виконуваних за нарядом в електроустановках вище 1000 В, повинен мати групу IV, а в електроустановках до 1000 В - групу III, крім робіт у

підземних спорудах, де можуть утворюватися шкідливі гази, і під напругою, - у цьому випадку керівник робіт повинен мати групу IV.

При виконанні найскладніших і небезпечних робіт керівником робіт за нарядом повинен призначатись працівник з групою V зі складу керівників або спеціалістів. До таких робіт відносяться:

- Роботи, що виконуються із застосуванням вантажопідіймальних машин і механізмів, за винятком робіт, виконуваних оперативним або оперативно-виробничими працівниками з використанням автовишки;

- Роботи в зонах розташування комунікацій та інтенсивного руху транспорту;

- Монтаж і демонтаж опор, проводів, а також роботи, пов'язані із заміною їх елементів;

- Роботи на ПЛ понад 1000 В в місцях перетину з іншими ПЛ;

- Зміна схеми приєднання проводів та тросів ПЛ понад 1000 В;

- Роботи на вимкненому колі багатоколової ПЛ понад 1000 В з розташуванням кіл одне над одним або кількістю більше двох, коли одне або всі кола перебувають під напругою:

- Роботи з пофазного ремонту ПЛ понад 1000 В;

- Роботи на струмоведучих частинах під наведеною напругою;

- Роботи під напругою на струмоведучих частинах з ізоляцією людини від землі;

- Земляні, пов'язані з ремонтом або прокладанням кабелю у зонах розташування підземних комунікацій.

Перелік цих робіт може бути розширений залежно від місцевих умов.

Спостерігає з групою не нижче III призначається для нагляду за бригадами працівників, які не мають права самостійно працювати в електроустановках.

Спостерігає відповідає за:

- Безпеку членів бригади від ураження електричним струмом електроустановки;

- Відповідність підготовленого робочого місця вказівкам наряду;

- Наявність та збереження встановлених на робочому місці заземлень, огороджень, плакатів і знаків безпеки, запірних пристроїв.

Відповідальним за безпеку, пов'язану з технологією робіт, є працівник, який очолює бригаду та входить до її складу. Цей працівник повинен постійно перебувати на робочому місці. Його прізвище зазначається у рядку "Окремі вказівки" наряду.

Допускається будь-яке суміщення обов'язків відповідно до наданих прав, за винятком суміщення особою, яка видала дозвіл на допуск, обов'язків допускача.

Технічні заходи

При підготовці робочого місця для роботи, яка вимагає зняття напруги, слід виконати у зазначеній послідовності такі технічні заходи відповідно до ПБЕЕ:

- Провести необхідні відключення і вжити заходів щодо запобігання помилковому або самовільного включення комутаційної апаратури;

- Вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури. При необхідності струмовідні частини слід обгороджувати;

- Приєднати до "землі" переносні заземлення;

- Перевірити відсутність напруги на струмопровідних частинах, на які слід встановити заземлення. Якщо переносні заземлення планується ставити поблизу струмоведучих частин, що не входять в зону робочого місця, то їх огородження слід встановити до перевірки відсутності напруги та заземлення;

- Встановити заземлення (увімкнути заземлювальні ножі, приєднати до вимкнених струмоведучих частин переносні заземлення) безпосередньо після перевірки відсутності напруги та вивісити плакати "Заземлено" на приводах вимикальних комутаційних апаратів;

- Захистити, в разі необхідності, робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки. Залежно від місцевих умов струмовідні частини огороджують до або після їх заземлення.

4.2 Організаційні та технічні заходи електробезпеки в процесі експлуатації силового трансформатора 10/0.4 кВ

При огляді силових трансформаторів перевіряють показання термометрів і мановакууметрів; стан кожухів трансформаторів; відсутність течі масла; наявність масла в маслонаповнених вводах; відповідність рівня масла в розширювачі температурної позначки; стан ізоляторів, маслоохолоджувальних і маслозбірних пристроїв, ошиновки і кабелів; відсутність нагріву контактних з'єднань; справності пробивних запобіжників і сигналізації; стан мережі заземлення трансформаторного приміщення.

Огляди без відключення трансформаторів виробляють:

- 1 раз на добу - в установках з постійним черговим персоналом.

- Не рідше 1 разу на місяць - в установках без постійного чергового персоналу.

- Не рідше 1 разу на 6 мес.- на трансформаторних пунктах.

Позачергові огляди проводять при різкій зміні температури зовнішнього повітря і при кожному відключенні трансформатора від дії струмового або диференціальної захисту.

Трансформатор виводять з роботи при виявленні:

- потріскування всередині трансформатора і сильно нерівномірного шуму;

- ненормального і постійно зростаючого нагріву трансформаторів при нормальних навантаженні й охолодженні;

- викиду масла з розширювача або розриву діафрагми вихлопної труби;

- течі масла з пониженням рівня його нижче рівня масломерной скла;

- при необхідності негайної заміни масла за результатами лабораторних аналізів. У трансформаторів потужністю 160 кВА і більше масло піддають безперервної регенерації, здійснюваної в термосифонних фільтрах або шляхом періодичного приєднання абсорбера.

Знаходиться в експлуатації ізоляційне масло піддають лабораторним випробуванням в такі строки:

- не рідше 1 разу на 3 роки для трансформаторів, що працюють з термосифонного фільтрами (скорочений аналіз);

- після капітальних ремонтів трансформаторів і апаратів;

- 1 раз на рік для трансформаторів, працюючих без термосифонних фільтрів (скорочений аналіз).

Позачергову пробу масла для визначення температури спалаху відбирають з трансформатора при виявленні горючого газу в газовому реле трансформатора. В трансформаторах і апаратах ізоляційне масло при зниженні електричної міцності, зниженні хімічних показників нижче норм на експлуатаційне масло, а також при виявленні в ньому механічних домішок відновлюють або замінюють.

Допустимість змішання різних масел при доливаючи його в трансформатори потужністю 1000 кВА і більше, а також змішання свіжого та експлуатаційного масел повинні підтверджуватися лабораторними випробуванням на випадання осаду і стабільність.

Температура верхніх шарів масла при найменшому навантаженні трансформатора і максимальній температурі охолоджуючої середовища (30 ° С - повітря, 25 ° С - води) не повинна перевищувати:

- 70 ° С в трансформаторах з примусовою циркуляцією масла і води;

- 75 ° С в трансформаторах з примусовою циркуляцією масла та повітря;

- 95 ° С в трансформаторах з природною циркуляцією повітря і масла або примусовою циркуляцією повітря і природною циркуляцією масла.

Допускається робота трансформаторів з дутьевим охолодженням масла з вимкненим дуттям, якщо навантаження менше номінальної і температура верхніх шарів масла не перевищує 55 ° С і при мінусових температурах навколишнього повітря і температурі масла не вище 45 ° С, незалежно від навантаження.

5 ВИСНОВКИ

5.1 Перспективи впровадження енергозберігаючих технологій під час експлуатації силового трансформатора 10/0.4 кВ

На показники роботи трансформаторних підстанцій істотно впливає ступінь їх завантаження. Наприклад, для змішаної навантаження в звичайних районах і районах зрошуваного землеробства мінімально допустимі коефіцієнти завантаження трансформаторів напругою 35/10 та 10/0.4 кВ дорівнюють 0,37 ... 0,42. При таких же умовах для птахофабрик вони складають 0,27 ... 0,31, свиновідгодівельних комплексів - 0,30 ... 0,32, теплично-парникових комбінатів - 0,57 ... 0,66. Робота трансформаторів в режимі недовантаження призводить до підвищення реактивної потужності щодо відпущеної енергії споживання.

Якщо в результаті вимірів ступінь завантаження трансформатора виявиться нижче максимально допустимої, то його слід замінити на менший за потужністю. При виявленої перевантаженні трансформаторів, що перевищує допустимі значення, його замінюють великим по потужності. На двох трансформаторних підстанціях в період мінімальних навантажень доцільно один з трансформаторів відключати від мережі. В цьому випадку економиться енергія, що витрачається на холостий хід.

На трансформаторах 35/10 кВ потрібно ширше впроваджувати регулювання напруги під навантаженням. На підстанціях напругою 10 / 0,4 кВ потужністю до 1000 кВ-А, що живлять переважно комунально-побутові споживачі, слід встановлювати трансформатори зі схемою з'єднання обмоток «зірка - зигзаг - нуль».

5.2 Висновки і пропозиції щодо прийнятих проектних рішень

В проекті було прийнято такі рішення:

- вибрали трансформатори ТМ-1000/10;

- вибрали кабель АСБ-10 (3×50);

- вибрали вимикач типу ВРС-10-20/630.

ЛІТЕРАТУРА

| 1 | Правила устройства электроустановок – Х.: Форт, 2009. – 704 с. |
| --- | --- |
| 2 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Утв. 28.07.2006/ Минтопэнерго Украины. – Х.: Индустрия,2007. – 288 с. |
| 3 | ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К., 1998. – 185 с. |
| 4 | Интернет-сайт «Википедия» [www.ru.wikipedia.org] |
| 5 | Рожкова Л.Д., Козулин В.С. – Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1987. – 648 с. |
| 6 | Барыбин Ю.Г. – Справочник по проектированию электроснабжения – М.: Энергоиздат, 1987. – 576 с. |
| 7 | Интернет-сайт «Строительство подстанций» [http://строительство-подстанций.рф] |
| 8 | Интернет-сайт «Электрические сети» [http://leg.co.ua] |
| 9 | Рудницький В. Г. – Внутрішньоцехове електропостачанняе. Учебное пособие. – Сумы: ВТД «Університетська книга», 2007. – 280 с. |
| 10 | Федоров А.А. – Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. – М.: Энергоиздат, 1981. – 624 с. |
| 11 | Рудницкий В. Г. – Внутризаводское электроснабжение. Учебное пособие. – Сумы: ВТД «Университетьска книга», 2007. |
| 12 | Выключатели вакуумные типа ВРС-10. Техническая информация – Ровно: Концерн «Высоковольтный союз», 2012. – 17 с. |
| 13 | Элегазовые трансформаторы тока серии ТРГ. – Екатеринбург: Уралэлектротяжмаш, 2011. – 11 с. |
| 14 | Типовая инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно. – М.:Энергия, 1977. – 38 с. |
| 15 | СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. – М.: Госстрой СССР, 1988. – 36 с. |
| 16 | Норми випробування електрообладнання. СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 – К.: Мінпаливенерго України, 2007. – 274 с. |
| 17 | Правила безопасной эксплуатации электроустановок: НПАОП 40.1-1.01-97. – Х.: Форт, 2008. – 152 с. |
| 18 | ГОСТ 12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности. – Госстандарт СССР, 1985. – 4 с. |
| 19 | ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам |