Оригинал:
3.4
Technical requirements
It may refer to the energy-efficient amorphous alloy or high-grade oriented silicon steel dry-type transformer air-cooled, indoor placement at the electric room.

The technical requirements will be showed as follows:

	Type
	Dry type with Cast Resin Insulation, Natural Air Cooled (AN Type)

	Winding Material
	Copper

	Enclosure Protection
	IP 21 (With Wire Mesh Protection)

	Insulation
	Class F

	Vector Group
	Dyn11

	Temperature element
	RTD for each phase winding with temperature monitoring device, potential free contact to trip the 6 kV breaker and local indication by digital scanner.

	Primary Voltage
	6 kV

	Secondary voltage
	400V (At No Load)

	Primary Side Terminal
	Suitable for HT (6kV) Cable

	Secondary Side Terminal
	Suitable for terminating  Terminal arrangement busduct / cables

	Standby Earth-fault Protection
	Through Neutral CT.

In case of earth fault at the secondary side of transformer, incomer of LV switchboard will be tripped, if the fault persists after tripping of the LV switchgear, 6 kV outgoing panel of MV switchgear will be tripped.

All the wiring connections shall be left at transformer terminal block.

	Tapping
	±5% at HV side in steps of 2.5%

	Overloading


	As per IEC 60905

	Design
	As per IEC 60076-11


Перевод:
3.4
Технические требования
Относится к энергоэффективному сухому трансформатору из аморфного сплава или высококачественной электротехнической стали с воздушным охлаждением для внутреннего размещения в электропомещении.
Технические требования:
	Тип
	Сухого типа с литой изоляции из смолы, с естественным воздушным охлаждением (тип AN)

	Материал обмотки
	Медь

	Класс защиты корпуса
	IP 21 (с защитой из проволочной сетки)

	Изоляция
	Класс F

	Группа соединений обмоток
	Dyn11

	Датчик температуры
	Резистивный датчик температуры для каждой фазы обмотки с датчиком контроля температуры, беспотенциальный контакт для отключения выключателя 6 кВ и локальная индикация цифровым сканером.

	Первичное напряжение
	6 кВ

	Вторичное напряжение
	400 В (без нагрузки)

	Вывод первичной обмотки
	Подходит для высокотемпературного кабеля (6 кВ)

	Вывод вторичной обмотки
	Клеммная коробка с возможностью подключения шинопроводов/кабелей

	Резервная защита от замыкания на землю
	Через нейтральный контур.
В случае замыкания на землю на вторичной стороне трансформатора, срабатывает ввод распределительного щита низкого напряжения, если неисправность сохраняется после срабатывания распределительного устройства низкого напряжения, то отключается выходная панель распределительного устройства среднего напряжения 6 кВ.
Все проводные соединения должны быть на клеммной колодке трансформатора.

	Переключение ступеней
	± 5% на стороне высокого напряжения с шагом 2,5%

	Перегрузка

	Согласно IEC 60905

	Конструкция
	Согласно IEC 60076-11


