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Hidrolik MG Serisi Filtreler
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Elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan

yüksek verimli hidrolik kontrollü filtreler
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özellikler;
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 Geniş filtrasyon alanı, güvenilir işletme mekanizması ve basit yapısıyla hidrolik filtreler, endüstriyel suların, içme ve kullanma sularının filtrasyonunda ve elektiriğin olmadığı yerlerde ideal çözüm
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Teknik özellikler
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	Filtre Tipi
	MG 110P
	
	MG 112P
	
	MG 114P
	
	MG 116P

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Genel Bilgi
	
	
	
	
	
	
	

	Maksimum kapasite *
	800 m³/sa
	
	1.200 m³/sa
	
	1.600 m³/sa
	
	2.000 m³/sa

	Giriş/Çıkış Ölçüleri (inç, mm)
	10”-12”
	
	12”-14”
	
	14”-16”
	
	16”-20”

	
	(250-300)
	
	(300-350)
	
	(350-400)
	
	(400-500)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Standart filtrasyon dereceleri
	Molded Screen 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25, 10 mikron
	

	Min. Çalışma basıncı
	
	
	1,5 bar (22,5 psi)
	

	Maks. Çalışma basıncı
	10 bar (150 psi)
	
	
	10 bar (150 psi)

	
	
	
	
	

	Maks. Çalışma sıcaklığı
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	55°C (131°F)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ağırlık (boş)
	330 kg
	
	490 kg
	
	655 kg
	
	820 kg
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* Filtrasyon derecesine ve su kalitesine bağlı en uygun kapasite değeri için danışınız

	Geri Yıkama Bilgisi
	
	
	
	
	
	

	Gerekli min. debi
	60 m3/sa
	90 m3/sa
	120 m3 /sa
	150 m3/sa

	Geri yıkamada atılan su
	300 litre
	450 litre
	600 litre
	750 litre

	Geri yıkama süresi
	15 saniye
	15 saniye
	15 saniye
	15 saniye

	Drenaj valfi
	4 adet 1.5”
	4 adet 1.5”
	4 adet 1.5”
	4 adet 1.5”

	
	4 adet 40 mm
	4 adet 40 mm
	4 adet 40 mm
	4 adet 40 mm

	
	
	
	
	
	

	Geri yıkama kriteri
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0,5 bar basınç farkı, zaman ayarı veya manuel
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Filtrasyon Yüzeyi Bilgisi
	
	
	
	
	
	

	Filtre yüzey alanı
	
	13.600 cm²
	
	20.400 cm²
	
	27.200 cm²
	34.000 cm²

	
	
	
	
	
	
	

	Yüzey alanı tipi
	
	
	
	Molded Weave Wire Paslanmaz Çelik 316L
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Materyal Bilgisi *

Filtre gövdesi

Filtre kapağı

Temizleme mekanizması

Drenaj valfi

Contalar

Kontrol ünitesi



Epoksi kaplı karbon çelik (ihtiyaca göre paslanmaz çelik 316)

Epoksi kaplı karbon çelik (ihtiyaca göre paslanmaz çelik 316), Yüksek yoğunluklu polipropilen PVC ve Paslanmaz çelik 316 L

Pirinç, Paslanmaz çelik 316, BUNA-N

BUNA-N

Alüminyum, Pirinç, Paslanmaz çelik 316, PVC, Asetaldehit

* TIMEX üretim materyalleri için birçok alternatif sunabilmektedir. Lütfen bize danışınız.
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Genel

Timex Hidrolik MG serisi otomatik filtreler, yüksek kapasitede, yerleşime uzak yerlere montaj yapılabilen, elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde otomatik filtrasyonu sağlayabilen ideal çözümlerdir.

Hidrolik MG serisi filtreler farklı filtre elemanı tipleriyle 500 - 10 mikron filtrasyon derecesi aralığında beher filtre 2000 m3 /sa 'e kadar olan debi kapasitelerini filtre edebilmektedirler. Halihazırda 10" - 16" giriş / çıkış ölçülerine sahip modelleri mevcuttur.

Filtrasyon İşlemi

Hamsu filtre girişinden (1) girerek öncelikle temizleme mekanizmasını büyük partiküllerden koruyan kaba filtre elemanından (2) geçer. Ardından silindir şeklindeki filtre yüzeyinin iç bölümüne gelir ve filtre yüzeyinden geçerek filtrenin çıkışından sisteme gider. Kirlilik yaratan partiküller filtre yüzeyinin iç bölümünde takılırlar ve zamanla burada bir kek tabakası oluştururlar. Bu kek tabakası filtre yüzeyi boyunca basınç farkına sebep olur.

Geri Y kama İşlemi

Filtre yüzeyi boyunca oluşan basınç farkı önceden ayarlanmış 0.5 bar değerine ulaştığında, filtre üzerinde bulunan geri yıkama elemanı (3) geri yıkama işlemini drenaj valfini (4) açarak başlatır. Bunun sonucunda emiş nozullarına (5) oradan emiş manifolduna (6), ardında da türbine doğru bir akış başlar ve drenaj valfinden dışarı attırılır.
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MG 110P
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MG 110P
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MG 112P
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MG 114P
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MG 116P
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endüstri

Otomotiv, Havacılık, Gemicilik, Elektronik, Gıda ve İçecek, Madencilik, Petrol, Petrokimya, Enerji Üretimi, Kağıt



evsel
sulama
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İçme Suları, Atıksu, Deniz Suyu Arıtma,
Tarım, Golf Sahaları, Balık Üreticiliği,

Acı Su, Çok Katlı Yapılar, Membranlar
Seracılık

için ön fi ltrasyon

Fabrika

İstanbul Yolu 26. km. Yurtorta Sanayi Sitesi Sarayköy / Kazan / ANKARA / TÜRKİYE Tel: 0 312 815 52 46 - 47, Fax: 0 312 815 52 48 e-mail: fabrika@timex.com.tr

Merkez Ofis

ODTÜ Teknokent Silikon Bina Ofi s 34 ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 0 312 210 10 40, Fax: 0 312 210 10 61

e-mail: info@timex.com.tr

www.timex.com.tr
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Гидравлические Фильтры Серии MG

[image: image62.png]



	пропускная способность
	
	степень фильтрации
	
	расход воды во время очистки
	
	мин. рабочее давление

	
	
	
	
	
	
	

	до 2000 м³/ч
	
	500-10 микрон
	
	на 1% меньше общей
	
	бар (22,5 psi)

	
	
	
	
	способности
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image63.jpg]


[image: image64.png]


[image: image65.png]



высокоэффективные гидравлические фильтры которые не требуют электроэнергии
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Особенности;

[image: image5] За счет большой зоны фильтрации, надежного механизма работы и простой структуры, гидравлические фильтры это идеальное решение для фильтрации промышленных, питьевых и технических вод, в местах где отсутствует электричество

[image: image6] Автоматический механизм очищения зависящий от перепада давления и/или времени

[image: image7] Непрерывная фильтрация
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[image: image67.png]timex filtrasyon ve su sistemleri




Технические характеристики
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	Тип Фильтра
	MG 110P
	MG 112P
	MG 114P
	MG 116P
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Общая Информация

Макс. пропускная способность*

Размеры Входа/Выхода (дюйм, мм) Стандартная степень фильтрации Мин. рабочее давление



	800 м³/ч
	1.200 м³/ч
	1.600 м³/ч
	2.000 м³/ч

	10”-12”
	12”-14”
	14”-16”
	16”-20”

	(250-300)
	(300-350)
	(350-400)
	(400-500)

	
	
	
	


Molded Screen 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25, 10 микрон

1,5 бар (22,5 psi)

	Макс. рабочее давление
	10 бар (150 psi)
	
	
	
	10 бар (150 psi)

	Макс. рабочая температура
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	55°C (131°F)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Вес (пустой)
	330 кг
	
	490 кг
	
	655 кг
	
	820 кг

	
	
	
	
	
	
	
	


· Для оптимального значения пропускной способности зависящей от степени фильтрации и качества воды, проконсультируйтесь с нами.

	Очистка
	
	
	
	
	
	

	Мин. поток для очистки
	60 m 3/ч
	90 m3/ч
	120 m3/ч
	150 m3/ч

	Расход воды во время очистки
	300 литров
	450 литров
	600 литров
	750 литров

	Время цикла очистки
	15 секунд
	15 секунд
	15 секунд
	15 секунд

	Дренажный клапан
	4 штук 1.5”
	4 штук 1.5”
	4 штук 1.5”
	4 штук1.5”

	
	4 штук 40 мм
	4 штук 40 мм
	4 штук 40 мм
	4 штук 40 мм

	
	
	
	
	

	Критерий для промывки
	
	
	
	
	
	

	
	Разница в давлении 0,5 бар, настройки по времени или ручные настройки.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Фильтрация
	
	
	
	
	
	

	Зона фильтрации
	13.600 см²
	
	20.400 см²
	
	27.200 см²
	34.000 см²

	
	
	
	
	
	

	Тип поверхности
	
	
	Molded Weave Wire Нержавеющая Сталь 316L
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Характеристика деталей*
	
	
	
	
	
	

	
	

	Корпус фильтра
	Высокоуглеродистая сталь с эпоксидным покрытием (по желанию - нержавеющая сталь 316)

	Крышка фильтра
	Высокоуглерод. сталь с эпоксидным покрыт. (или нерж. сталь 316), ПП высокой плотности

	Механизм очищения
	ПВХ и нержавеющая сталь 316 L
	
	

	Дренажный клапан
	Латунь, Нержавеющая сталь 316, БНК
	
	

	Шайбы
	БНК
	
	
	
	

	Блок контроля
	Алюминий, латунь, нержавеющая сталь 316, ПВХ, ацетальдегид
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· TIMEX может предоставлять множество альтернативных материалов изготовления. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
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Как Работают Гидравлические Фильтры Серии 0*"

Описание

Автоматические гидравлические фильтры Timex серии MG, идеальный вариант с высокой способностью автоматической фильтрации для установки в местах удаленных от населенных пунктов и в местах где отсутствует электроэнергия. Гидравлический фильтры серии MG с различными элементами фильтрации имеют степень фильтрации в диапазоне 500 - 10 микрон и пропускную способность (объемный расход) до 2000 м3/ч. На данный момент имеются модели с входным/выходным диаметром 10" - 16".

Метод Фильтрации

Грязная вода попадает через вход фильтра (1) и проходит через крупный фильтр механизма очистки который защищает от больших частиц (2). После этого, вода попадает внутрь цилиндрического фильтра и проходя через него выходит через выход фильтра в систему. Загрязняющие частицы накапливаются на внутренней части фильтра и со временем создают слой кека. Этот слой кека вызывает разницу в давлении.

Метод Очистки

Когда разница в давлении фильтра достигает заданного значения 0.5 бар, элемент очистки находящийся на фильтре (3) запускает процесс очистки открытием дренажного клапана (4). В результате, частицы всасываются соплами (5) а оттуда вакуумным манифолдом (6), и турбинами сливаются и выходят через дренажный клапан.
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MG 110P
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промышленность

Автомобилестроение, авиация, судостроение, электроника, производство продуктов питания, горное дело, нефть, нефтехимия, энергетика, бумажная промышленность



жилье


Питьевая вода, сточные воды, очищение морской и солоноватой воды, многоэтажные здания , мембранная фильтрация



орошение

Сельское хозяйство, поля для гольфа, производство рыбы, тепличное хозяйство

Фабрика

Истанбул Йолу 26. км. Йурторта Санайи Ситеси Сарайкьой / Казан / АНКАРА / ТУРЦИЯ Тел: 0 312 815 52 46 - 47, Fax: 0 312 815 52 48

e-mail: fabrika@timex.com.tr

Центральный офис

ОДТУ Текнокент Силиконовое Здание Офис 34 АНКАРА / ТУРЦИЯ Тел: 0 312 210 10 40, Fax: 0 312 210 10 61

e-mail: info@timex.com.tr

www.timex.com.tr


