	Air Valve Terminals
	Клеммы воздушных клапанов

	If VAV systems are specified, Venturi Air Terminals or Air Valves with high speed actuators are highly recommended to be utilized for all new construction and major renovation for the following space types in lieu of VAV boxes due to their higher reliability and stable airflow control.
	[bookmark: _GoBack]Если установлены системы VAV (системы с переменным расходом воздуха), настоятельно рекомендуется использовать вентиляционные терминалы Вентури или воздушные клапаны с высокоскоростными приводами для всех новых конструкций и капитального ремонта для следующих типов помещений вместо блоков VAV. Они характеризуются более высокой надежностью и стабильностью управления воздушным потоком.

	Laboratories with Fume Hoods (Should be equipped with a 3 sec or faster response actuator).
	Лаборатории с вытяжными устройствами (должны быть оснащены приводом с реакцией 3 секунды или быстрее).

	Additional rooms as identified by the building end user that have strict pressure control requirements due to infection control issues.
	Дополнительные помещения, определенные конечным пользователем здания, к которым предъявляются строгие требования по контролю давления в связи с вопросами инфекционного контроля.

	Venturi air terminal should be programmed as using the variable air volume approach with maximum energy savings. Usage based controls can also be employed at the facility owner’s discretion. Each airflow control device shall be factory characterized on air stations NVLAP Accredited.
	Вентиляционная клемма Вентури должна быть запрограммирована так, чтобы использовать подход переменного объема воздуха с максимальной экономией энергии. Элементы управления, основанные на использовании, также могут применяться по усмотрению владельца объекта. Каждое устройство управления воздушным потоком должно иметь заводские характеристики на авиационных станциях, аккредитованных NVLAP (Национальной программой добровольной аккредитации лабораторий).

	Venturi Air Valves shall be located outside of patient occupied spaces for ease of maintenance.
For an AHU provided with downstream venturi air terminals, it is preferable to utilize all venturi’s instead of a combination of venturi terminals and VAV/CAV terminals due to varying pressure drops. Low speed venturis and constant air venturis can be used for non-critical areas, for cost savings.
	Вентиляционные клапаны Вентури должны быть расположены вне помещений, занятых пациентами, для удобства обслуживания.
Для вентиляционных установок, оснащенных расположенными ниже по потоку вентиляционными терминалами Вентури, предпочтительно использовать все воздуховоды Вентури вместо комбинации терминалов Вентури и терминалов VAV/CAV из-за различных перепадов давления. Для экономии средств в некритических зонах можно использовать низкоскоростные или с постоянным расходом воздуха Вентури.

	Humidifiers
The need for humidification should be ascertained by psychrometric studies . If humidification is required at a large scale it can be achieved through a clean steam network utilizing steam boilers or electric steam generators.

	Увлажнители воздуха
Необходимость увлажнения должна быть определена с помощью психрометрических исследований. Если увлажнение требуется в больших масштабах, оно может быть достигнуто с помощью сети чистого пара, использующей паровые котлы или электрические парогенераторы.

	If active humidification is only required for critical areas such as OT, burns unit etc. it is better to be achieved by small individual package electric humidifiers.
	Если активное увлажнение требуется только в критических зонах, таких как трудотерапия, ожоговое отделение и т.д., то лучше обойтись небольшими индивидуальными электрическими увлажнителями.

	The humidifier should be located prior to the cooling coil and fed with clean steam (steam generated from RO or DI water and piped using stainless steel). Smaller ceiling mounted electric units should also be fed with RO or DI water.

	Увлажнитель должен располагаться перед охлаждающим теплообменником и подаваться чистым паром (пар, образующийся из воды RO (процесс обратного осмоса) или DI (деионизованная вода), и подаваемый по трубопроводу из нержавеющей стали). Небольшие потолочные электрические агрегаты также должны питаться водой RO или DI.

	If duct mounted humidifiers are used 304 stainless steel ducting should be provided for a minimum of 1.5m downstream and 0.5m upstream of the humidifier. Designer Team to verify the absorption distance for each application and adjust the length of stainless steel accordingly. Duct sections downstream of steam humidifiers shall be sloped to a low point with drain valve and cap.

	При использовании увлажнителей воздуха, установленных в воздуховодах, необходимо предусмотреть воздуховоды из нержавеющей стали типа 304 длиной не менее 1,5 м вниз и 0,5 м вверх от увлажнителя. Команда проектировщиков проверит расстояние поглощения для каждого применения и соответствующим образом отрегулирует длину нержавеющей стали. Секции воздуховодов после паровых увлажнителей должны быть наклонены к нижней точке со сливным клапаном и крышкой.



