Отопление помещения с панорамными окнами. 9 вариантов решения. 
Панорамное остекление активно начали применять на юге Франции, где температура зимой редко опускается ниже +7 градусов. Климат Прованса не идет ни в какое сравнение с морозами до -20 и даже -30 градусов, которые бывают в нашей местности. Помещения с панорамными окнами принято отапливать внутрипольными конвекторами. 
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[image: ]Иногда на пути применения такого вида отопления появляются проблемы, которые мешают применить его без раздумий.
4 основные проблемы на пути применения внутрипольных конвекторов:
· Ограниченное пространство для установки конвектора нужной мощности;
· Иногда можно применить только конвекторы с естественной конвекцией;
· Радиусные панорамные окна;
· Ограниченность бюджета заказчика.
Пути преодоления проблем:
· Умелым сочетанием длины, ширины и глубины конвектора набрать достаточную тепловую мощность;
· Использовать принудительную конвекцию;
· Комбинировать конвектор с другими видами отопительных приборов.
Мы предлагаем 9 готовых решений:
Решение 1. Тепловая мощность конвекторов, согласно предоставленной производителем информации, зависит от длины, ширины и глубины прибора – воспользуйтесь этой возможностью. 
[image: ]Если есть ограничение по толщине стяжки, то можно установить длинный, широкий и не глубокий конвектор. На схеме показан конвектор глубиной 140 мм и шириной 400 мм. 
[image: ]
Или наоборот, можно использовать конвектор с большей шириной и глубиной, если длина окна недостаточна для установки стандартной конструкции. Такое решение применяется при отоплении, как с естественной, так и с принудительной конвекцией.
Решение 2. Иногда при оформлении фасадов используются радиусные панорамные окна. Они эффектно смотрятся, но вызывают некоторые трудности при организации отопления, вынуждая устанавливать специальные радиусные внутрипольные конверторы, стоимость которых в несколько раз больше стоимости линейных. 
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Решение 3. Для снижения стоимости радиусного конвектора можно из одинаковых угловых конвекторов набрать такой, который по форме приближается к радиусному. В этом случае его конечная цена будет значительно ниже
[bookmark: _GoBack]Решение 4. Если панорамное окно имеет переменный радиус, то подбором подходящих угловых конверторов с разными углами можно решить и эту проблему. Такой способ особенно хорошо подходит при ограниченном бюджете.
Решение 5. Использование принудительной конвекции существенно уменьшает необходимую длину и ширину внутрипольного конвектора. Это позволяет успешно использовать его в небольшом помещении с узким окном. Данный вариант нельзя применить в спальне или детской комнате.
Решение 6. Добиться увеличения тепловой мощности можно сочетанием внутрипольных конвекторов и вертикальных радиаторов, установленных в специальных нишах возле панорамного окна. 
[image: ][image: ]Решение 7. Если отсутствуют ниши и позволяет бюджет, то можно использовать дизайнерские радиаторы, которые будут смотреться как элемент декора. 
[image: ][image: ]Решение 8. Иногда под окном устанавливаются напольные трубчатые радиаторы небольшой высоты, например IRSAP TESI минимальной высотой 260 мм. Возможны даже радиусные решения.
[image: ]Решение 9. Если позволяют все условия, то вертикальными или трубчатыми радиаторами необходимой мощности можно полностью заменить конвектор.








Итак: Можно подобрать подходящую конфигурацию даже в самом сложном случае. Если у вас есть другие варианты решения описанных проблем или вы видите не замеченные нами проблемы и знаете, как с ними справиться, то мы с радостью выслушаем все ваши замечания и предложения.
Выводы
Главная задача при отоплении помещений с панорамными окнами — компенсировать повышенные тепловые потери. Ее можно успешно выполнить перераспределением мощности от различных отопительных приборов. Представленные выше решения дают вам возможность самостоятельно заняться организацией отопления. Но лучше всего обратиться за консультацией к специалистам, которые помогут вам избежать досадных ошибок и финансовых потерь. Большой опыт, точный инженерный расчет, знание технологий и оборудования поможет выработать оптимальное решение.
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